## 1招标工程量清单;扉—1
| 东城街道华光村生活污水管网及新建污水提升泵站工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人: | 江苏信达建设工程咨询有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人: | 王月美
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东城街道华光村生活污水管网及新建污水提升泵站工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) | 0410 | 拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 机械拆除无筋砼路面,工作内容:锯缝机锯缝、拆除、清底、堆于槽边（留作道路基层回填使用）,计算规则同2014计价定额 | m3 | 240
2 | 041001001002 | 拆除基层 | 机械拆除老路基层(二灰结石、水稳、碎石)等，拆除、清底、作为回填用，按体积计算 | m3 | 200
二) | 0402 | 道路恢复工程
3 | 040202011001 | 碎石 | 恢复主路道路基层,10cm厚级配碎石基层,计算规则同2014计价定额 | m2 | 800
4 | 040202011002 | 碎石 | 恢复支路道路基层,8cm厚级配碎石基层,计算规则同2014计价定额 | m2 | 1200
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 主路路面，15cm厚C35商品砼路面，工作内容:浇筑砼、压光、刻痕、养护、锯缝、油膏嵌缝,计算规则同2014计价定额 | m2 | 800
6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 支路路面，10cm厚C35商品砼路面，工作内容:浇筑砼、压光、刻痕、养护、锯缝、油膏嵌缝,计算规则同2014计价定额 | m2 | 1200
三) | 0405 | 污水管网工程
7 | 04B001 | 补充清单项目 | 河塘清淤,装车外运 | m3 | 380
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 污水管道沟槽开挖,堆于槽边,沟槽开挖不分开挖方式,综合报价,结算不作调整,计算规则同2014计价定额 | m3 | 1978.23
9 | 040103001001 | 回填方 | 道路部位，碎石垫层槽顶回填敲碎砼块及道路基层拆除外、压实系数0.90,计算规则同2014计价定额 | m3 | 440
10 | 040103001002 | 回填方 | 素土回填,素土回填、压实系数0.90、严格采用无无杂物土壤、不得使用石块、建筑垃圾,计算规则同2014计价定额 | m3 | 973.32
11 | 040103002001 | 余方弃置 | 余土外运、装车、外运、弃置点及相关费用自行考虑,计算规则同2014计价定额 | m3 | 1004.91
12 | 040803004001 | 管道包封 | 管道包封,中(粗)砂回填压实至管顶10cm处,计算规则同2014计价定额 | m3 | 594.91
13 | 040501004001 | 塑料管 | DN160UPVC管铺设(含配件、弯头)（垫层、包封另计）,环刚度≥8KN/m2，硫化胶圈连接、闭水试验,计算规则同2014计价定额 | m | 500
14 | 040501004002 | 塑料管 | φ250UPVC实壁管铺设(含配件)（垫层、包封另计）,环刚度≥8KN/m2、硫化胶圈连接、闭水试验,计算规则同2014计价定额 | m | 700
15 | 040501004003 | 塑料管 | φ315UPVC实壁管铺设(含配件)（垫层、包封另计）,环刚度≥8KN/m2、胶圈连接、闭水试验。计算规则同2014计价定额 | m | 552
16 | 040501002001 | 钢管 | D325*8钢制钢管(支架基础另计)，钢管人工除锈，不含管件,防腐要求:内外防腐（外防腐:环氧煤沥青四油一布防腐,厚度≥0.4mm,做法参见GB50268-2008,内做防腐:底漆二道、环氧树脂漆两道,厚度≥250um）,做法见图纸。（含闭水试验） | m | 100
17 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | 钢管钢支座制作安装,表面刷防腐，底漆二道、环氧树脂漆两道,厚度≥250um,含4厚橡胶垫板 | t | 0.052
18 | 04B002 | 补充清单项目 | 管座4橡胶垫板 | 个 | 10
19 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 混凝土强度等级:C30非泵送砼,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序 | m3 | 9.4
20 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 支墩垫层：混凝土强度等级:C15非泵送砼,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序 | m3 | 1.8
21 | 040501004004 | 塑料管 | DN110PE管铺设(含配件)（垫层、包封另计）,环刚度≥8KN/m2、热熔连接、闭水试验、试压,计算规则同2014计价定额 | m | 90
22 | 040501008001 | 水平导向钻进 | DN315PE管（环刚度≥8KN/m2），工序内容:定位,工作槽坑挖填,钻孔,(PE管含热熔连接)牵引到完工的所有主辅工序费用(牵引管头摊销)，含闭水试验、试压,计算规则同2014计价定额 | m | 35
23 | 040504001001 | 砌筑井 | 位于车行道上，φ700砖砌污水检查井，井平均深:1.5m，100厚C15混凝土垫层,200mm厚预制圆形底板，M7.5水泥砖砌筑MU10水泥砼实心砖，20厚 1:2防水砂浆抹面内壁,高240现浇砼圈梁井座,井框盖:D400级φ700钢纤维混凝土框盖（橡胶圈），含防坠落网、模板、塑钢爬梯，具体做法参见图集06MS201-3/18 | 座 | 15
24 | 040504001002 | 砌筑井 | 其它位置上，φ700砖砌污水检查井，井平均深:1.5m，100厚C15混凝土垫层，200mm厚预制圆形底板，M7.5水泥砖砌筑MU10水泥砼实心砖，20厚1:2防水砂浆抹面内壁,高240现浇砼圈梁井座,井框盖:φ700钢纤维混凝土框盖（C250级）（橡胶圈），含防坠落网、模板、塑钢爬梯，具体做法参见图集06MS201-3/18 | 座 | 37
25 | 040504001003 | 砌筑井 | φ700砖砌污水检查井,井室每增减0.1m | 座 | 52
26 | 040504001004 | 砌筑井 | 其它位置上，φ700砖砌污水检查井，井平均深:1.7m，100厚C15混凝土垫层，200mm厚预制圆形底板，M7.5水泥砖砌筑MU10水泥砼实心砖，20厚 1:2防水砂浆抹面内壁,100厚预制C25钢筋混凝土盖板,φ700预制钢筋混凝土井筒，井框盖:钢纤维混凝土框盖（C250级）（橡胶圈），含防坠落网、模板、塑钢爬梯，具体做法参见图集06MS201-3/20 | 座 | 2
27 | 040504002001 | 混凝土井 | 内净1100*1100钢筋砼井,井深3.0米，100厚C15非泵送商品砼垫层,250厚C25（P6）钢筋非泵送商品砼基础，250厚C25（P6）钢筋非泵送商品砼井壁，1600*1600*120预制C25钢筋混凝土盖板,φ700预制钢筋混凝土井筒，井框盖:钢纤维混凝土框盖（C250级）（橡胶圈），含防坠落网、模板、塑钢爬梯，具体做法参见图集06MS201-3/38 | 座 | 1
28 | 040504001005 | 砌筑井 | 更换小方井，500*500，井平均深:1.0m，100厚碎石垫层，100厚C30钢筋非泵送商品砼基础，M10水泥砖砌筑MU15水泥砼实心砖，20厚1:2防水砂浆抹面内外侧粉刷,井框盖:钢纤维混凝土框盖（C250级）（橡胶圈），含不锈钢包边、模板，具体做法参见图集S01-2012-212 | 座 | 10
29 | 040504008001 | 化粪池 | 更换化粪池，成品容积2m3三仓SMC复合树脂模压玻璃钢化粪池,工作内容:挖土方、安装化粪池、回填土,每座安装二个600*600(轻型)钢纤维混凝土井盖、座,计算规则按座计算 | 座 | 25
30 | 040501004005 | 塑料管 | 更换雨水管,DN400UPVC实壁管铺设(含配件),环刚度P≥8KN/m2、硫化胶圈连接、闭水试验,计算规则同2014计价定额 | m | 40
31 | 040501004006 | 塑料管 | 更换雨水管,DN500UPVC实壁管铺设(含配件),环刚度P≥8KN/m2、硫化胶圈连接、闭水试验,计算规则同2014计价定额 | m | 40
32 | 040504001006 | 砌筑井 | 竖槽式砖砌跌水井,井深3.3米（井室墙高2.45米），100厚C15混凝土垫层，M7.5水泥砖砌筑MU10水泥砼实心砖，20厚 1:2防水砂浆抹面内外侧,100厚预制C25钢筋混凝土盖板,φ700预制钢筋混凝土井筒，井框盖:钢纤维混凝土框盖（C250级）（橡胶圈），含不锈钢包边、防坠落网、模板、爬梯，具体做法参见图集06MS201-3/101 | 座 | 1
33 | 040504006001 | 石砌出水口 | 石砌八字出水口，管井1200，做法参见图集06ms201-9/5 | 座 | 1
四) |  | 一体化泵站设备
34 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 挖泵站土方，坑边就近堆放，作为回填用土 | m3 | 272.49
35 | 040103001003 | 回填方 | 泵站基坑土方回填，素土夯填，压实度根据图纸要求 | m3 | 91.03
36 | 040103001004 | 回填方 | 余土场内就近平整、回填，工作内容:运输、回填、平整 | m3 | 182.46
37 | 040103001005 | 回填方 | 地面1m以下中粗砂回填，压实度要求0.92 | m3 | 161.37
38 | 04B003 | 补充清单项目 | 一体化泵站，含φ2000玻璃钢泵筒、2台潜污泵（Q=17M3/h，H=4.6m，P=2.2Kw）、粉碎格栅、电气控制系统、其他配套设施（如：闸阀、止回阀、伸缩接头、异径管、通风管、控制柜等）等满足设备运行的全部设备，具体见图纸且不限于图纸要求，含设备的安装调试、提供技术支持、3年免费售后维修。 | 套 | 1
39 | 040303002001 | 混凝土基础 | 一体化泵站基础,C30商品砼,抗渗要求:P6，工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序（钢筋另计），计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 4.9
40 | 040303002002 | 混凝土基础 | 泵站基础二次灌浆，C30商品砼，工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序，计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 2.71
41 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 一体化泵站基础C15商品砼垫层,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序，计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 1.37
五) |  | 阀门井
42 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 挖阀门井土方，坑边就近堆放，作为回填用土 | m3 | 31.02
43 | 040103001006 | 回填方 | 阀门井基坑土方回填，素土夯填，压实度根据图纸要求 | m3 | 22.66
44 | 040103001007 | 回填方 | 余土场内就近平整、回填，工作内容:运输、回填、平整 | m3 | 8.36
45 | 040303001003 | 混凝土垫层 | C15商品砼垫层,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序,计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 0.73
46 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 混凝土强度等级:商品砼C30,防水、抗渗要求:P6,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序（钢筋另计），计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 1.87
47 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | 混凝土强度等级:商品砼C30,防水、抗渗要求:P6,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序（钢筋另计），计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 2.97
48 | 04B004 | 补充清单项目 | 玻璃钢格栅盖板，单面网纹面板的玻璃钢格栅盖板,盖板上设活动拉手，具体见图纸，按面积计算 | m2 | 2.42
六) |  | 截流井
49 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 挖截流井土方，坑边就近堆放，作为回填用土 | m3 | 152.5
50 | 040103001008 | 回填方 | 截流井基坑土方回填，素土夯填，压实度根据图纸要求 | m3 | 114.4
51 | 040103001009 | 回填方 | 余土场内就近平整、回填，工作内容:运输、回填、平整 | m3 | 38.1
52 | 040303001004 | 混凝土垫层 | C15商品砼垫层,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序,计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 1.28
53 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 混凝土强度等级:商品砼C30,防水、抗渗要求:P6,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序（钢筋另计），计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 3.42
54 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | 混凝土强度等级:商品砼C30,防水、抗渗要求:P6,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序（钢筋另计），计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 10.85
55 | 040601011001 | 现浇混凝土板 | 截流井顶部砼板，板厚150，混凝土强度等级:商品砼C30,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序（钢筋另计），计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 0.21
56 | 040305004001 | 砖砌体 | 截流井内砌筑，材料品种、规格:MU20砼实心砖，三面粉刷,砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.27
57 | 04B005 | 补充清单项目 | 玻璃钢格栅盖板，单面网纹面板的玻璃钢格栅盖板,盖板上设活动拉手，具体见图纸，按面积计算 | m2 | 2.74
58 | 040402018001 | 施工缝 | 外墙施工缝止水钢板 , 300*3止水钢板，具体做法见图纸 | m | 10
59 | 04B006 | 补充清单项目 | 成品塑钢爬梯，具体做法参图纸设计 | 个 | 24
60 | 040601016001 | 金属扶梯、栏杆 | 不锈钢栏杆，H=1.1米,做法:φ50不锈钢管扶手,φ38不锈钢管立杆,立杆中心间距148,不锈钢管壁厚1.2mm，不锈钢材质:304不锈钢,在适当的位置留设活动开启门，具体做法满足甲方要求 | m | 11.2
七) |  | 计量井
61 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 计量井开挖,机械开挖,人工配合,抛土坑边,计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 18.81
62 | 040103001010 | 回填方 | 土方回填,素土夯填,土方场内运输 | m3 | 13.54
63 | 040103001011 | 回填方 | 余土场内就近平整、回填，工作内容:运输、回填、平整 | m3 | 5.27
64 | 040303001005 | 混凝土垫层 | C15非泵送商砼垫层,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序,计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 0.34
65 | 040601006003 | 现浇混凝土池底 | 混凝土强度等级:泵送商砼C30,防水、抗渗要求:P6,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序（钢筋另计），计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 0.67
66 | 040601007003 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | 混凝土强度等级:泵送商砼C30,防水、抗渗要求:P6,工作内容:包含模板制作安装拆除等完成砼施工的全部工序（钢筋另计），计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 2.09
67 | 04B007 | 补充清单项目 | 玻璃钢格栅盖板，单面网纹面板的玻璃钢格栅盖板,盖板上设活动拉手，具体见图纸，按面积计算 | m2 | 2.04
八) |  | 设备工程
68 | 080902007001 | 流量计 | 电磁流量计，DN100，分离式安装，转换器LCD显示，内衬氯丁橡胶，防护等级IP68，电极1Cr18Ni9Ti316（耐酸钢），精度等级0.3级。 | 台 | 1
69 | 040502011001 | 补偿器（波纹管） | DN100钢制双法兰松套伸缩接头,1.0MPa，4波，表面热镀锌。 | 个 | 1
70 | 040502008001 | 套管制作、安装 | A型柔性防水套管,DN100, L=300mm,做法见07MS101-5-5,防腐、保温要求:内外做防腐,做法见图纸 | 个 | 2
71 | 040602031001 | 闸门 | 闸门安装,铸铁镶铜圆闸门,规格:DN300,手电两用启闭机，IP68防护等级，预留远程控制口，与闸门配套，N=0.55kW,背压2m。含开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转等完成该项工作的全部工序。 | 座 | 1
72 | 040602031002 | 闸门 | 闸门安装,铸铁镶铜圆闸门,规格:DN1200,手电两用启闭机，IP68防护等级，预留远程控制口，与闸门配套，N=1.1kW,背压2m。含开箱点件、基础划线、场内运输、闸门安装，找平，找正，试漏，试运转等完成该项工作的全部工序。 | 座 | 1
73 | 040502008002 | 套管制作、安装 | A型柔性防水套管,DN1200, L=300mm,做法见07MS101-5-5,防腐、保温要求:内外做防腐,做法见图纸 | 个 | 1
74 | 040502008003 | 套管制作、安装 | A型柔性防水套管,DN300, L=300mm,做法见07MS101-5-5,防腐、保温要求:内外做防腐,做法见图纸 | 个 | 1
75 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 钢制单盘短管,DN1200，L=500，防腐、保温要求:内外做防腐,做法见图纸 | 个 | 1
九) |  | 钢筋工程
76 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 支墩、截流井、阀门井、计量井等钢筋，直径20以内三级钢 | t | 3.69
77 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 支墩、截流井、阀门井、计量井等钢筋，直径10以内三级钢 | t | 0.288
78 | 040901009001 | 预埋铁件 | 支墩预埋铁件，阀门井、计量井、截流井盖板搁置口埋件 | t | 0.125
分部分项合计
79 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 包干，结算不作调整 | 项 | 1
80 | 041103001001 | 围堰 | 临界河塘筑土围堰，就近现场挖土、运土、填筑等全部工序，以实际发生的体积计算。 | m3 | 570
81 | 041107002001 | 排水、降水 | 河塘抽水,按实际发生排水体积进行计算。 | m3 | 300
82 | 041107001001 | 成井 | 管井降水,管井成井安装,管井直径:φ600 ,井深10m ,φ315 波纹管 | 座 | 4
83 | 041107001002 | 成井 | 管井成井安装,管井直径:φ600,φ315 波纹管，管井每增减1m | 座*m | 4
84 | 041107001003 | 成井 | 管井降水,管井运行,按实际发生天数计算 | 座.昼夜 | 40
85 | 04B008 | 补充清单项目 | 临水、临电的接入费用(甲方不提供临时用水、用电的接驳点,由施工方自行解决,相关费用各投标单位自行报价),按总价计包干使用，结算不调整 | 项 | 1
单价措施合计

## 3总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东城街道华光村生活污水管网及新建污水提升泵站工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 041109001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.4 | 1.2 | 0.4
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.31 | 1.3 | 0.31
5 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.1 | 0
6 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.25 | 0
8 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
9 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
10 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.02 | 0
11 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 2 | 0
12 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
13 | 041109010001 | 工程按质论价:合格工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 2
14 | 041109011001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
15 | 041109011002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.03 | 0
16 |  | 合计 | [2]~[15] | [2]~[15] | 100

## 4其他项目清单
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东城街道华光村生活污水管网及新建污水提升泵站工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 170000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 5暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：东城街道华光村生活污水管网及新建污水提升泵站工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 170000.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 其他 | 项 | 0.00
| 合计 |  | 170000.00

## 6规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：东城街道华光村生活污水管网及新建污水提升泵站工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100