## 1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：溧阳市疾控中心PCR实验室-安装工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:非标配电箱/柜（按Ijs计） 2、型号:500A内非标配电箱/柜 3、规格:含空开及漏保；含塑壳断路器 4、端子板外部接线材质、规格:端子接线 5、安装方式:落地安装;具体元器件详见图纸 | 台 | 1
2 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:镀锌槽式电缆桥架 2、型号:150*100mm（厚1.2mm）、含盖 3、规格:按图纸要求及施工规范 | m | 50
3 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:支架制作安装 2、规格:含支架除微锈、刷漆;按图纸要求及施工规范 | kg | 51.23
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆敷设 2、型号:YJV4*95+1*50 | m | 15
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆敷设 2、型号:YJV5*16 | m | 8
6 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆敷设 2、型号:YJV5*10 | m | 35
7 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆敷设 2、型号:YJV5*6 | m | 8
8 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆敷设 2、型号:YJV5*4 | m | 8
9 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆敷设 2、型号:YJV5*2.5 | m | 30
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、型号:120mm2以下 | 个 | 4
11 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、材质:SC40 3、配置形式:暗敷 | m | 20
12 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、材质:KBG25 3、配置形式:暗敷 | m | 406
13 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、材质:KBG20 3、配置形式:暗敷 | m | 207.8
14 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:WDZ-BV4 | m | 2600
15 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:WDZ-BV2.5 | m | 700
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:LED嵌入式防水筒灯21W、φ213*77 2、型号:满足图纸及招标单位要求 | 套 | 139
17 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:带应急LED洁净面板灯 2、型号:600*300,24W 3、安装形式:含灯具安装、接线 | 套 | 5
18 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称:LED洁净面板灯 2、型号:1200*300,48W 3、安装形式:含灯具安装、接线 | 套 | 22
19 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称:带应急LED洁净面板灯 2、型号:1200*300,48W 3、安装形式:含灯具安装、接线 | 套 | 13
20 | 030412005004 | 荧光灯 | 1、名称:紫外线灯 2、型号:20W 3、安装形式:含灯具安装、接线 | 套 | 5
21 | 030412005005 | 荧光灯 | 1、名称:紫外线灯 2、型号:40W 3、安装形式:含灯具安装、接线 | 套 | 16
22 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、规格:10A 250V | 个 | 12
23 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:10A 250V | 个 | 3
24 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:单联双控开关 2、规格:10A 250V | 个 | 2
25 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:单相五孔插座 2、材质:220V,10A | 个 | 102
26 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:防水插座 2、材质:220V,10A | 个 | 7
27 | 030404035003 | 插座 | 1、名称:单相三孔插座 2、规格:220V,16A | 个 | 11
28 | 030404035004 | 插座 | 1、名称:单相五孔桌面塔式插座 2、规格:220V,10A 3、安装方式:桌面安装 | 个 | 4
29 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、安装形式:暗装 | 个 | 141
30 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、安装形式:暗装 | 个 | 200
分部小计
门禁系统
31 | 030501017001 | 软件 | 1、名称:门禁系统软件 | 套 | 1
32 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称:单门网络控制器 2、规格:※采用高速32位400MHZ CPU,配合32M Bits RAM、256M Bits Flash | 台 | 3
33 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:单/双门磁力锁 2、规格:DC12V/24V输入，工作电流1000mA/500mA，抗拉力280kg级 | 台 | 3
34 | 030507007002 | 磁力锁支架 | 1、名称:磁力锁支架 2、规格:可选配L型、U型、Z型支架 | 台 | 3
35 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:指纹刷卡头 2、规格:CPU：400MHz主频处理存储：128MB flash +8MB RAM | 台 | 3
36 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:出门按钮 2、规格:继电器开关量输出, 免接触感应出门 | 个 | 4
37 | 030904003002 | 指纹采集仪 | 1、名称:指纹采集仪 2、规格:※指纹传感器：中控光学指纹采集器 | 个 | 1
38 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称:发卡器 2、规格:※类型：非接触式读卡 ※工作频率：125（Khz） ※读卡时间：1（s） | 个 | 1
39 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1、名称:门禁电源 2、规格:※设NC/NO输出，可直接控制电锁 ※设开锁时间在0-10秒 | 台 | 3
40 | 030404031002 | 小电器 | 1、名称:IC卡 | 个 | 50
41 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:闭门器 2、类别:自动液压式缓冲闭门器 | 台 | 19
42 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:超六类非屏蔽电缆 | m | 150
43 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:紧定管 2、材质:JDG20*1.6 3、配置形式:砖混结构暗配;打眼,切割墙体,刨沟,抹砂浆保护层 | m | 30
分部小计
监控系统
44 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称:半球型彩色摄像头 2、类别:网络通讯、红外探测30~50M（3.6mm镜头）、防水、防雷、带POE功能 | 台 | 9
45 | 030501004001 | 存储设备 | 1、名称:硬盘 2、类别:4tb | 台 | 4
46 | 030507013001 | 录像设备 | 1、名称:硬盘录像机 2、规格:网络视频录像机，24小时监控，4盘位16路，带POE供电 | 台 | 1
47 | 030501017002 | 软件 | 1、名称:监控软件 | 套 | 1
48 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称:超六类非屏蔽电缆 | m | 300
49 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:紧定管 2、材质:JDG20*1.6 3、配置形式:砖混结构暗配;打眼,切割墙体,刨沟,抹砂浆保护层 | m | 50
50 | 030404035005 | 插座 | 1、名称:网络电话桌面塔式插座 2、规格:额定电流10A 3、安装方式:桌面安装 | 个 | 1
51 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称:网络模块 | 个 | 8
52 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称:电话模块 | 个 | 4
53 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:86型金属底盒（含面板） 2、安装形式:暗装 | 个 | 7
54 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1、名称:超六类非屏蔽电缆 | m | 500
55 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:紧定管 2、材质:JDG20*1.6 3、配置形式:砖混结构暗配;打眼,切割墙体,刨沟,抹砂浆保护层 | m | 70
分部小计
区域对讲电话系统
56 | 030904016001 | 1、名称:门铃；满足招标单位要求 |  | 套 | 2
57 | 030904016002 | 备用电源及电池主机（柜） | 1、名称:数字单元主机19型 2、容量:默认带二维码开锁及密码开锁，可支持定制蓝牙开锁 支持人脸识别功能 支持设备移离报警 | 套 | 2
58 | 031101001002 | 开关电源设备 | 1、名称:专用电源JB-2702KD 2、规格:具有过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯和过载指示灯提示 | 台 | 3
59 | 080603009001 | 电话机 | 1、名称:室内分机7寸V31 2、规格:能够接听门口主机和围墙机呼叫，进行对讲和开锁功能，能够呼叫其他住家和管理中心，进行对讲，能够进行语音留言，带抓拍图片 | 台 | 6
60 | 080603009002 | 数字对讲网络分配器 | 1、名称:数字对讲网络分配器 2、规格:工作电压：18~24V DC 3、类型:RJ-45接口/RS485接口 | 台 | 1
61 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1、名称:超六类非屏蔽电缆 | m | 300
62 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:紧定管 2、材质:JDG20*1.6 3、配置形式:砖混结构暗配;打眼,切割墙体,刨沟,抹砂浆保护层 | m | 45
63 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:镀锌槽式电缆桥架 2、型号:100*50mm（厚1.2mm）、含盖 3、规格:按图纸要求及施工规范 | m | 50
64 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称:支架制作安装 2、规格:含支架除微锈、刷漆;按图纸要求及施工规范 | kg | 28.3
65 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称:网管型、24口千兆交换机、机架式 | 台 | 2
66 | 030502011001 | 跳线架 | 1、名称:配线架 2、规格:24口配线架 | 个 | 2
67 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称:网络机柜（挂墙型） 2、材质:600*600*12U，玻璃门 | 台 | 1
分部小计
给排水系统
68 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内；冷水 2、介质:PPR管（含管件） 3、材质、规格:1.6MPA;DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗;含管件;按图纸要求及施工规范 | m | 10
69 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内；冷水 2、介质:PPR管（含管件） 3、材质、规格:1.6MPA;DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗;含管件;按图纸要求及施工规范 | m | 8
70 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内；冷水 2、介质:PPR管(含管件) 3、材质、规格:1.6MPA;DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗;含管件;按图纸要求及施工规范 | m | 8
71 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室内；污水 2、介质:PP静音排水管 3、材质、规格:DN75 4、连接形式:零件粘接 | m | 31
72 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内；污水 2、介质:PP静音排水管 3、材质、规格:DN50 4、连接形式:零件粘接 | m | 30
73 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN20 | 个 | 8
74 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:PPR活接球阀 2、规格、压力等级:DN20 | 个 | 2
75 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型:PPR活接球阀 2、规格、压力等级:DN25 | 个 | 1
76 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、类型:PPR活接球阀 2、规格、压力等级:DN32 | 个 | 1
77 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、类型:倒流防止装置 2、规格、压力等级:DN32 | 个 | 1
78 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:不锈钢地漏 2、型号、规格:DN50 满足图纸参数，施工验收规范及招标人要求 | 个 | 7
79 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:不锈钢清扫口 2、型号、规格:DN75 满足图纸参数，施工验收规范及招标人要求 | 个 | 1
80 | 011615001001 | 开孔（打洞） |  | 个 | 16
81 | 031004014003 | 小厨宝 | 1、名称:小厨宝 2、型号、规格:6.6L即热式小厨宝 | 个 | 2
82 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质:普通洗涤池 2、规格、类型:含普通水龙头给水角阀及软管等其他配件 3、组装形式:满足图纸参数，施工验收规范及招标人要求 | 组 | 1
83 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、名称:淋浴花洒 2、组装形式:满足业主要求 | 套 | 1
84 | 031007004001 | 电热水器 | 1、类型:40L即热式电热水器 | 台 | 1
85 | 031007004002 | 废水处理设备 | 1、类型:产品型号：WSN-SE-1T/D 采用多相催化高级氧化技术，全自动PLC可编程控制系统，7英寸彩色触摸液晶大屏，无需人工看守 | 台 | 1
分部小计
暖通工程
86 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称:数码变容量直膨空调机组 2、型号:新风量：6000m³/h,制冷/热量：94KW，电加热量：60+36KW；电加湿量：30kg/h，机外余压 ：600pa | 台 | 1
87 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、名称:高效送风口 2、型号:风量：500m3/h，外：宽390*长390*厚380；高效过滤器：宽320*长320*厚96；冷板1.0;冷板1.0;侧送风;无调节阀; PTFE材质；效率H14，法兰口尺寸：200*200 | 台 | 4
88 | 030701004002 | 风机盘管 | 1、名称:高效送风口 2、型号:风量：1000m3/h，外：宽554*长554*厚380；高效过滤器：宽484*长484*厚96，冷板1.0;冷板1.0;侧送风;无调节阀; PTFE材质；效率H14，法兰口尺寸：200*320 | 台 | 1
89 | 030701004003 | 风机盘管 | 1、名称:高效送风口 2、型号:风量：1500m3/h，外：宽680*长680*厚380；高效过滤器：宽610*长610*厚96；冷板1.0;冷板1.0;侧送风;无调节阀; PTFE材质；效率H14，法兰口尺寸：200*400 | 台 | 4
90 | 030701003002 | 壁挂式空调 | 1、名称:壁挂式空调 2、型号:2匹 | 台 | 1
91 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长2000MM以下 4、板材厚度:0.5 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :支架除锈，刷红丹漆和调和漆各两道 6、接口形式:咬口连接 | m2 | 35
92 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长4000MM以下 4、板材厚度:0.75 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :支架除锈，刷红丹漆和调和漆各两道 6、接口形式:咬口连接 | m2 | 43
93 | 030703021001 | 静压箱 | 1、名称:静压箱 2、规格:1000*1000*1000mm；制作安装 | 个 | 1
94 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称:帆布软接；制作安装 | m2 | 5.5
95 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:防雨百叶风口 2、型号:铝合金喷塑，带防虫网，过滤网可拆卸清洗 | 个 | 1
96 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；200*200mm | 个 | 4
97 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；320*200mm | 个 | 1
98 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；320*250mm | 个 | 4
99 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；630*250mm | 个 | 1
100 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；630*250mm | 个 | 1
101 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；500*250mm | 个 | 1
102 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；800*400mm | 个 | 1
103 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1、名称:70℃常开防火阀 2、规格:镀锌材质；800*400mm | 个 | 1
104 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1、部位:空调孔洞/新风孔洞 2、打洞部位材质:墙面开孔及修复 | 个 | 2
105 | 031001004001 | 冷媒管 | 1、材质:磷脱氧铜管 2、规格:φ31.75 3、连接形式:焊接(含分歧管制作、安装) 4、压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 5、阻燃B1级橡塑保温管30厚 | m | 25
106 | 031001004002 | 冷媒管 | 1、材质:磷脱氧铜管 2、规格:φ28.6 3、连接形式:焊接(含分歧管制作、安装) 4、压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 5、阻燃B1级橡塑保温管30厚 | m | 6
107 | 031001004003 | 冷媒管 | 1、材质:磷脱氧铜管 2、规格:φ19.05 3、连接形式:焊接(含分歧管制作、安装) 4、压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 5、阻燃B1级橡塑保温管30厚 | m | 25
108 | 031001004004 | 冷媒管 | 1、材质:磷脱氧铜管 2、规格:φ12.7 3、连接形式:焊接(含分歧管制作、安装) 4、保温:阻燃B1级橡塑保温管30厚 5、压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 | m | 4
109 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:室内外机组连接线 2、配线形式:电源线/控制线/信号线（室内外机组连接） | m | 30
110 | 031001004005 | 铜管 | R410A环保冷媒追加; | kg | 25
111 | 031001004006 | 设备基础 |  | 项 | 1
112 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:PUV-U排水管DN32 3、连接形式:粘结 4、阻燃B1级橡塑保温管15厚 | m | 20
113 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位:室内；冷水 2、介质:PPR管（含管件） 3、材质、规格:1.6MPA;DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗;含管件;按图纸要求及施工规范 | m | 10
114 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、类型:螺纹阀门 2、规格、压力等级:DN32 | 个 | 2
分部小计
排风系统
115 | 030701004004 | 风机盘管 | 1、名称:排风机PF-01 2、型号:处理风量：560m³/h | 台 | 1
116 | 030701004005 | 风机盘管 | 1、名称:排风机PF-02 2、型号:处理风量：4210m³/h | 台 | 1
117 | 030701004006 | 风机盘管 | 1、名称:排风机PF-03 2、型号:处理风量：1710m³/h | 台 | 1
118 | 030701004007 | 风机盘管 | 1、名称:排风机PF-04 2、型号:处理风量：410m³/h | 台 | 1
119 | 030701004008 | 风机盘管 | 1、名称:排风机PF-05 2、型号:处理风量：610m³/h | 台 | 1
120 | 030701004009 | 风机盘管 | 1、名称:高效送风口 2、型号:风量：500m3/h，外：宽390*长390*厚380；高效过滤器：宽320*长320*厚96；冷板1.0;冷板1.0;侧送风;无调节阀; PTFE材质；效率H14，法兰口尺寸：200*200 | 台 | 2
121 | 030701004010 | 风机盘管 | 1、名称:高效送风口 2、型号:风量：1500m3/h，外：宽680*长680*厚380；高效过滤器：宽610*长610*厚96；冷板1.0;冷板1.0;侧送风;无调节阀; PTFE材质；效率H14，法兰口尺寸：200*400 | 台 | 3
122 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长2000MM以下 4、板材厚度:0.5 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :支架除锈，刷红丹漆和调和漆各两道 6、接口形式:咬口连接 | m2 | 44
123 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长4000MM以下 4、板材厚度:0.75 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :支架除锈，刷红丹漆和调和漆各两道 6、接口形式:咬口连接 | m2 | 113
124 | 030703019002 | 柔性接口 | 1、名称:帆布软接；制作安装 | m2 | 10.8
125 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:排风口（侧排风） 2、型号:铝合金材质；400*400mm | 个 | 3
126 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:排风口（侧排风） 2、型号:铝合金材质；300*300mm | 个 | 2
127 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:条形排风口 2、型号:铝合金材质；100*100mm，带调节阀 | 个 | 2
128 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:条形排风口 2、型号:铝合金材质；300*100mm | 个 | 3
129 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；120*120mm | 个 | 3
130 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；160*160mm | 个 | 1
131 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；200*160mm | 个 | 3
132 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；200*200mm | 个 | 1
133 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；400*200mm | 个 | 5
134 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；630*320mm | 个 | 1
135 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；120*120mm | 个 | 2
136 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；160*160mm | 个 | 1
137 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；200*160mm | 个 | 2
138 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动风量调节阀 2、规格:镀锌材质；400*200mm | 个 | 2
139 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动密闭阀 2、规格:200*200mm | 个 | 1
140 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动密闭阀 2、规格:120*120mm | 个 | 1
141 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动密闭阀 2、规格:400*200mm | 个 | 1
142 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动密闭阀 2、规格:200*160mm | 个 | 1
143 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动密闭阀 2、规格:630*320mm | 个 | 1
144 | 030703001024 | 伞型防雨帽 | 1、名称:伞型防雨帽 | 个 | 3
145 | 011615001003 | 管道孔洞 |  | 个 | 4
146 | 031001004007 | 设备基础 |  | 项 | 1
147 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 0.3mm防锈铝箔保护 用于室外水管、风管保温层外 | ㎡ | 50
分部小计
净化空调控制系统部分
148 | 031001001001 | PLC控制机柜 | 1、名称:柜体采用优质冷轧钢板折弯而成,外经环氧树脂静电防腐喷涂处理，内设专用走线槽,设有各种信号端子。控制机柜内配置散热装置及进气过滤网，保证机柜内良好通风。控制机柜内配置空调系统各功能段配电回路高低压电气元器件。详细功率见相关图纸。（电气元器件品牌施耐德） | 项 | 1
149 | 031001001002 | 空调触摸显示系统 | 1、名称:含10寸触控液晶显示屏，标配一个以太网接口，1个RS485通讯接口，1个RS232通讯接口，1个物联网通讯接口，实现空调智能控制系统的启停操作、运行参数设定及故障诊断与复位操作及云端远程运维操作 | 项 | 1
150 | 031001001003 | 故障诊断与管理模块1、监测空调系统内各功能段工作状态，系统出现故障时自动诊断、分析及故障复位管理 |  | 项 | 1
151 | 031001001004 | 用户管理系统;控制系统配置用户管理单元，实验室内多用户按既定权限执行避免误操作功能。无权限人员无法操作控制系统。 |  | 项 | 1
152 | 031001001005 | 自动压差控制模块;显示分辨率0.1Pa |  | 套 | 6
153 | 031001001006 | 风冷直膨机组Modbus数据通讯系统;采集冷水机组运转参数及远程参数设定 |  | 项 | 1
154 | 031001001007 | 系统编程调试;各子系统编程调试 |  | 项 | 1
155 | 031001001008 | 远程运维平台软件;包含远程服务器、物联网路由器、移动网络及管理终端，实现手机APP/电脑客户端远程开关机及参数设定等功能 |  | 项 | 1
156 | 031001001009 | 微信推送平台软件;用户通过微信扫描设备二维码绑定设备，可实现有故障的第一时间收到系统主动推送的设备故障明细 |  | 项 | 1
157 | 031001001010 | 室内压差传感器;0-10V，±50Pa,±1%FS |  | 套 | 6
158 | 031001001011 | 自控布线; |  | 项 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.23】

## 2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：溧阳市疾控中心PCR实验室-安装工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费(省一星级) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价(市优) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.23】

## 3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：溧阳市疾控中心PCR实验室-安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.23】

## 4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：溧阳市疾控中心PCR实验室-安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.23】

## 5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：溧阳市疾控中心PCR实验室-安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.23】