## 1招标工程量清单扉页
| 2#楼 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 常州市金坛区直溪镇人民政府 | 工 程 造 价咨 询 人: | 常州金诚造价师事务所有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2招标工程量清单封面
| 2#楼 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人: | 常州市金坛区直溪镇人民政府
（单位盖章）
| 造价咨询人： | 常州金诚造价师事务所有限公司
（单位盖章）

## 3单位工程投标总价汇总表(招标)
单位工程投标报价汇总表
工程名称：2#楼
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价
序号 | 汇总内容
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 控制价调整10%
7 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5+6

## 4分部分项工程和单价措施项目清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) | 0304 | 应急照明
1 | 030404017001 | 配电箱 | 应急照明集中电源箱ALE1、型号及参数见图纸 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC15 | m | 402.5
3 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5mm2 | m | 813.79
4 | 030404036001 | 其他电器 | 1、名称:无端子外部接线 2.5 | 个 | 8
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称、消防应急标志灯具-安全出口、HZ-BLJC-II1LROE2W-E、墙壁式(型号及规格见图纸) | 套 | 7
6 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称、消防应急标志灯具-楼层、HZ-BLJC-I1OE2W-E、墙壁式(型号及规格见图纸) | 套 | 3
7 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称、消防应急标志灯具-疏散指示、HZ-BLJC-II1LROE2W-E、墙壁式(型号及规格见图纸) | 套 | 18
8 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称、消防应急照明灯-吸顶式、HZ-ZFJC-E5W-LX/D(型号及规格见图纸) | 套 | 57
9 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称、消防应急照明灯-壁挂式、HZ-ZFZC-E5W-LX/G(型号及规格见图纸) | 套 | 4
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:明装铁制接线盒 | 个 | 97
二) | 0309 | 火灾自动报警系统
11 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC32 | m | 3.8
12 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC25 | m | 54.12
13 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管敷设 JDG20*1.6 | m | 122.63
14 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2*1.5mm2 | m | 71.46
15 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-KVV-2*2.5mm2 | m | 102.99
16 | 030411004004 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-RVVP-2*2.5mm2 | m | 97.5
17 | 030411004005 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-BV-4mm2 | m | 107.23
18 | 030404032001 | 端子箱 | 接线端子箱安装 户内 HJ-1701 | 台 | 2
19 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 区域显示器 JB-BL-32/64 | 台 | 2
20 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 短路隔离器 Ll5iT | 个 | 2
21 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 声光报警器输入模块 | 个 | 2
22 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 输入模块 | 个 | 4
23 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警器 HJ-1753 | 个 | 2
24 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 吸顶式扬声器 HJ-1757 | 个 | 6
25 | 030904003001 | 按钮 | 手动报警按钮(带电话插孔) HJ-1750B | 个 | 2
26 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:明装铁制接线盒 | 个 | 18
27 | 030901013001 | 灭火器 | 手提式灭火器MF/ABC4、每两具放置一个箱内 | 具 | 4
28 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)装置调试 | 个 | 6
三) | 0309 | 喷淋管道系统
29 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内明装（利用原有管道，不计主材费） , 2、材质:热浸镀锌钢管 , 3、型号、规格:DN25 , 3、连接方式:丝接 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 170.39
30 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内明装 , 2、材质:热浸镀锌钢管 , 3、型号、规格:DN32 , 3、连接方式:丝接 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 101.09
31 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内明装 , 2、材质:热浸镀锌钢管 , 3、型号、规格:DN40 , 3、连接方式:丝接 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 51.49
32 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内明装 , 2、材质:热浸镀锌钢管 , 3、型号、规格:DN50 , 3、连接方式:丝接 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 0.5
33 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内明装 , 2、材质:热浸镀锌钢管 , 3、型号、规格:DN65 , 3、连接方式:丝接 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 13.69
34 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内明装 , 2、材质:热浸镀锌钢管 , 3、型号、规格:DN80 , 3、连接方式:丝接 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 8.13
35 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内明装 , 2、材质:热浸镀锌钢管 , 3、型号、规格:DN100 , 3、连接方式:卡箍连接 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 10.06
36 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内明装 , 2、材质:热浸镀锌钢管 , 3、型号、规格:DN150 , 3、连接方式:卡箍连接 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 54.03
37 | 030901001009 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN100沟槽式刚性接头 | 个 | 10
38 | 030901001010 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN150沟槽式刚性接头 | 个 | 79
39 | 030901001011 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN150沟槽式90°弯头 | 个 | 2
40 | 030901001012 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN100*80沟槽式大小头 | 个 | 2
41 | 030901001013 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN150*100沟槽式大小头 | 个 | 2
42 | 030901001014 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN100*100*40沟槽式机械三通 | 个 | 2
43 | 030901001015 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN150*150*25沟槽式机械三通 | 个 | 2
44 | 030901001016 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN150*150*40沟槽式机械三通 | 个 | 1
45 | 030901001017 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN100*100*25沟槽式三通 | 个 | 3
46 | 030901001018 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN150*150*25沟槽式三通 | 个 | 15
47 | 030901001019 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN150*150*32沟槽式三通 | 个 | 4
48 | 030901001020 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN150*150*40沟槽式三通 | 个 | 11
49 | 030901001021 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN150*150*50沟槽式三通 | 个 | 1
50 | 030901001022 | 水喷淋钢管管件 | 沟槽配件 DN150*150*150沟槽式正三通 | 个 | 1
51 | 031201001001 | 管道刷油 | 管道刷红丹防锈漆二遍,调和漆二遍 | m2 | 89.34
52 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:管道支架采用角钢制安 | Kg | 221.12
53 | 031202003001 | 一般钢结构防腐蚀 | 1、材质:管道支架手工除微锈后刷防锈漆二道调和漆二道 | Kg | 221.12
54 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、喷头,DN15, 2、无吊顶,3、68°C K=80 边墙型直立型玻璃球喷头 | 个 | 47
55 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、喷头,DN15（利用原有喷头，不计主材费）, 2、无吊顶,3、68°C K=80 边墙型直立型玻璃球喷头 | 个 | 58
56 | 030901003003 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、喷头,DN15, 2、无吊顶,3、68°C K=80 闭式直立型玻璃球喷头 | 个 | 22
57 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 安装沟槽式信号蝶阀 DN150 1.6MPa 沟槽法兰连接 | 个 | 2
58 | 030901006001 | 水流指示器 | 安装水流指示器 DN150 1.6MPa 沟槽法兰连接 | 个 | 2
59 | 030901007001 | 减压孔板 | 减压孔板安装 直径67.41mm | 个 | 1
60 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 安装 微量排气阀 ARSX-0025 | 个 | 1
61 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 安装 螺纹截止阀 DN25 | 个 | 1
62 | 030901008001 | 末端试水装置 | 末端试水装置安装 DN25 | 组 | 2
63 | 030817005001 | 钢制排水漏斗制作安装 | DN80钢制排水漏斗制作安装 | 个 | 2
64 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力计、压力表安装 | 台 | 2
65 | 031002003001 | 套管 | 钢套管制作、安装 DN200 | 个 | 3
66 | 031002003002 | 套管 | 钢套管制作、安装 DN150 | 个 | 1
67 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、名称:管道沟挖填土 | m3 | 1
68 | 030413003001 | 打洞（孔） | 砖墙打孔(150mm以内) | 个 | 2
四) | 0309 | 拆除工程
69 | 030901001023 | 拆除水喷淋钢管 | 原有喷淋管道拆除（保护性拆除、再次利用）,DN25镀锌钢管 | m | 317.4
70 | 030901003004 | 拆除水喷淋（雾）喷头 | 原有喷淋头拆除（保护性拆除、再次利用） | 个 | 45
分部分项合计
71 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计

## 5总价措施项目清单
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 1.2 | 0
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.21 | 1.3 | 0.21
5 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.08 | 0
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.09 | 0
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.05 | 0
10 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 1.3 | 0
11 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
12 | 031302010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 2
13 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 |  | 0 | 0
14 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
15 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
16 | 031302012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.03 | 0
17 |  | 合计 | [2]~[16] | [2]~[16] | 100

## 6其他项目清单与计价汇总表(招标)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#楼
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 5000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 7规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：2#楼
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100

## 8发包人供应材料一览表(招标)
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：2#楼
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合价(元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称mc | 规格Gg | 材料名称mc规格Gg | 单位dw |  | 单价Dj |  | 交货方式Bz3 | 送达地点Bz4 | 备注BZ