## 1招标工程量清单;扉—1
| 指前政府办公楼装修改造项目-消防 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-消防
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一 |  | 原有管道设备拆装部分
一) |  | 火灾报警系统
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 点型光电感烟探测器拆装，总线制;含探测器底座; 具体做法以设计图纸为准，原有烟感保证50%可利用 | 个 | 73
二) |  | 消火栓系统
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 室内;DN150热镀锌钢管拆装;卡箍连接含管件;水压试验;具体做法以设计图纸为准，原有管道保证95%可利用 | m | 45.35
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 室内;DN100热镀锌钢管拆装;卡箍连接含管件;水压试验;具体做法以设计图纸为准，原有管道保证95%可利用 | m | 17.36
4 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 室内;DN65热镀锌钢管拆装;螺纹连接;水压试验;具体做法以设计图纸为准，原有管道保证20%可利用 | m | 28.98
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 涡轮蝶阀 DN150拆除;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 1
6 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 涡轮蝶阀 DN100拆除;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 1
三) |  | 喷淋系统
7 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | DN150热镀锌钢管拆装;卡箍连接含管件;水压试验及水冲洗;原有管道保证95%可利用 | m | 133.86
8 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | DN100热镀锌钢管拆装;卡箍连接含管件;水压试验及水冲洗;原有管道保证95%可利用 | m | 31.5
9 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | DN80热镀锌钢管拆装;卡箍连接含管件;水压试验及水冲洗;原有管道保证95%可利用 | m | 58.66
10 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | DN65热镀锌钢管拆装;卡箍连接含管件;水压试验及水冲洗;原有管道保证95%可利用 | m | 44.6
11 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | DN50热镀锌钢管拆装;螺纹连接;水压试验及水冲洗;原有管道保证20%可利用 | m | 57.33
12 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | DN32热镀锌钢管拆装;螺纹连接;水压试验及水冲洗;原有管道保证20%可利用 | m | 266.17
13 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | DN25热镀锌钢管拆装;螺纹连接;水压试验及水冲洗;原有管道保证20%可利用 | m | 399.49
14 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 隐蔽式吊顶型快速洒水喷头ZSTD-15 3mm拆装，原有喷头保证90%可利用 | 个 | 318
二 |  | 新增部分
一) |  | 应急照明及火灾报警系统
15 | 030404031001 | 小电器 | 无端子外部接线 2.5 | 个 | 38
16 | 030404031002 | 小电器 | 无端子外部接线 4 | 个 | 20
17 | 030404017001 | 配电箱 | 排烟风机配电箱5AP-PF11,具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1
18 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC32，具体做法以设计图纸为准 | m | 10
19 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC40，具体做法以设计图纸为准 | m | 11.28
20 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC15 (含墙体切割、刨沟、恢复)，具体做法以设计图纸为准 | m | 781.18
21 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC20 (含墙体切割、刨沟、恢复)，具体做法以设计图纸为准 | m | 12.6
22 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC25 (含墙体切割、刨沟、恢复)，具体做法以设计图纸为准 | m | 7.06
23 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC32 (含墙体切割、刨沟、恢复)，具体做法以设计图纸为准 | m | 31.35
24 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC40 (含墙体切割、刨沟、恢复)，具体做法以设计图纸为准 | m | 192.88
25 | 030411001008 | 配管 | 紧定钢管JDG20*1.6砖混凝土墙地面暗敷 (含墙体切割、刨沟、恢复)，具体做法以设计图纸为准 | m | 123.9
26 | 030411001009 | 配管 | 紧定钢管JDG25*1.6砖混凝土墙地面暗敷 (含墙体切割、刨沟、恢复)，具体做法以设计图纸为准 | m | 64.31
27 | 030411001010 | 配管 | 吊顶内配管 JDG20*1.6，具体做法以设计图纸为准 | m | 892.07
28 | 030411001011 | 配管 | 吊顶内配管JDG25*1.6，具体做法以设计图纸为准 | m | 442.39
29 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线NH-BV-2.5mm2，具体做法以设计图纸为准 | m | 55.8
30 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线NH-BV-10mm2;具体做法以设计图纸为准 | m | 53.12
31 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线ZN-BV-1.5mm2;具体做法以设计图纸为准 | m | 51.64
32 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线ZN-BV-2.5mm2;具体做法以设计图纸为准 | m | 31.26
33 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线ZN-BV-4mm2;具体做法以设计图纸为准 | m | 1102.93
34 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线ZN-RYJ-2*1.5mm2;具体做法以设计图纸为准 | m | 50
35 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线ZN-BYJ-1.5mm2;具体做法以设计图纸为准 | m | 52.5
36 | 030411004008 | 配线 | 管内穿线ZN-BYJ-2.5mm2;具体做法以设计图纸为准 | m | 1774.36
37 | 030411004009 | 配线 | 管内穿线ZN-RVS-2*1.5mm2;具体做法以设计图纸为准 | m | 933.84
38 | 030411004010 | 配线 | 管内穿线ZN-RVS-2*2.5mm2;具体做法以设计图纸为准 | m | 15.63
39 | 030411004011 | 配线 | 管内穿线ZN-RVVP-2*1.5mm2;具体做法以设计图纸为准 | m | 239.46
40 | 030411004012 | 配线 | 管内穿线ZN-RVVP-2*2.5mm2;具体做法以设计图纸为准 | m | 259.95
41 | 030408001001 | 电力电缆 | 电力电缆NH-YJV-5*10mm2敷设;具体做法以设计图纸为准 | m | 237.37
42 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电缆ZN-KYJ-7*1.5mm2敷设;具体做法以设计图纸为准 | m | 5.23
43 | 030408002002 | 控制电缆 | 控制电缆ZN-KVV-4*2.5mm2敷设;具体做法以设计图纸为准 | m | 32.13
44 | 030408002003 | 控制电缆 | 控制电缆ZN-KVV-6*1.5mm2敷设;具体做法以设计图纸为准 | m | 10.25
45 | 030408002004 | 控制电缆 | 控制电缆ZN-KVV-6*2.5mm2敷设;具体做法以设计图纸为准 | m | 51.48
46 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作安装 截面35mm2以下 | 个 | 16
47 | 030412004001 | 装饰灯 | 集中电源消防应急标志灯-双面单向（吊装），2W，具体做法以设计图纸为准 | 套 | 8
48 | 030412004002 | 装饰灯 | 集中电源消防应急标志灯-单面单向，2W 具体做法以设计图纸为准 | 套 | 34
49 | 030412004003 | 装饰灯 | 集中电源消防应急标志灯-安全出口，2W 具体做法以设计图纸为准 | 套 | 12
50 | 030412004004 | 装饰灯 | 集中电源消防应急照明灯具-壁挂式，3W 具体做法以设计图纸为准 | 套 | 24
51 | 030412004005 | 装饰灯 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示，2W 具体做法以设计图纸为准 | 套 | 10
52 | 030412001001 | 普通灯具 | 应急吸顶灯5W 吸顶式，具体做法以设计图纸为准 | 套 | 21
53 | 030411005001 | 接线箱 | 消防接线端子箱DX，具体做法以设计图纸为准 | 个 | 3
54 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 火灾显示盘;总线制;具体做法以设计图纸为准 | 台 | 3
55 | 030904001002 | 点型探测器 | 点型光电感烟探测器，总线制;含探测器底座; 具体做法以设计图纸为准 | 个 | 48
56 | 030904003001 | 按钮 | 手动报警按钮(带电话插孔)，具体做法以设计图纸为准 | 个 | 11
57 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓按钮，具体做法以设计图纸为准 | 个 | 22
58 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:火灾声光警报器 具体做法以设计图纸为准 | 个 | 11
59 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 消防广播，吸顶，具体做法以设计图纸为准 | 个 | 15
60 | 030904007002 | 消防广播（扬声器） | 消防广播，壁挂，具体做法以设计图纸为准 | 个 | 7
61 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 信号输入模块，具体做法以设计图纸为准 | 个 | 1
62 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 输入输出模块，具体做法以设计图纸为准 | 个 | 26
63 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 短路隔离器，具体做法以设计图纸为准 | 个 | 8
64 | 030904003003 | 按钮 | 就地控制按钮，具体做法以设计图纸为准 | 个 | 1
65 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒安装（铁质） | 个 | 327
66 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、名称:自动报警系统装置调试 | 系统 | 1
67 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 正压送风阀、排烟阀、防火阀调试; | 个 | 22
二) |  | 消火栓系统
68 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 室内;DN150热镀锌钢管;卡箍连接;卡箍件另计;水压试验;具体做法以设计图纸为准 | m | 75.2
69 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 室内;DN65热镀锌钢管;螺纹连接;水压试验;具体做法以设计图纸为准 | m | 28.98
70 | 03B001 | 补充清单项目 | 沟槽式异径三通DN150*100; | 个 | 3
71 | 03B002 | 补充清单项目 | 沟槽式正三通DN150 | 个 | 4
72 | 03B003 | 补充清单项目 | 沟槽式90°弯头DN150 | 个 | 3
73 | 03B004 | 补充清单项目 | 沟槽式同心异径管DN150*100 | 个 | 1
74 | 03B005 | 补充清单项目 | 沟槽式同心异径管DN150*65 | 个 | 1
75 | 03B006 | 补充清单项目 | 机械三通DN150*65 | 个 | 12
76 | 03B007 | 补充清单项目 | 机械三通DN100*65 | 个 | 1
77 | 03B008 | 补充清单项目 | DN150沟槽式刚性接头; | 个 | 36
78 | 03B009 | 补充清单项目 | DN100沟槽式刚性接头; | 个 | 6
79 | 031201001001 | 管道刷油 | 消火栓室内管;刷调和漆二道;具体做法以设计图纸为准 | m2 | 43.94
80 | 031002001001 | 管道支架 | 管道角钢支架制作安装;具体做法以设计图纸为准 | Kg | 137.68
81 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 一般钢结构;除轻锈;刷樟丹二道、调和漆二道;具体做法以设计图纸为准 | kg | 137.68
82 | 030901010001 | 室内消火栓 | 消火栓箱尺寸1800*700*180,参见图集15S202/P21,内设SN65旋转型铸铁消火栓一只，QZ19/φ19铝合金直流水枪一支，25米长DN65衬胶龙带一条，附件一套，配备消防软管卷盘JPS0.8（1.0）-19一套（软管长度30m）。具体做法以设计图纸为准. | 套 | 15
83 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 涡轮蝶阀D371X-16 DN150;沟槽式法兰连接;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 7
84 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 涡轮蝶阀D371X-16 DN100;沟槽式法兰连接;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 1
85 | 030901013001 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4;具体做法以设计图纸为准 | 具 | 30
三) |  | 喷淋系统
86 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | DN150热镀锌钢管;卡箍连接;卡箍件另计;水压试验及水冲洗; | m | 55.23
87 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | DN50热镀锌钢管;螺纹连接;水压试验及水冲洗; | m | 30.1
88 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | DN32热镀锌钢管;螺纹连接;水压试验及水冲洗; | m | 16.91
89 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | DN25热镀锌钢管;螺纹连接;水压试验及水冲洗; | m | 173.51
90 | 031201001002 | 管道刷油 | 室内喷淋管;刷调和漆二道;刷防锈漆二道 | m2 | 53.48
91 | 031002001002 | 管道支架 | 管道角钢支架制作安装; | Kg | 401.13
92 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 一般钢结构;除轻锈;刷樟丹二道、调和漆二道; | kg | 401.13
93 | 03B010 | 补充清单项目 | 沟槽式刚性接头DN150 | 个 | 80
94 | 03B011 | 补充清单项目 | 沟槽式刚性接头DN100 | 个 | 21
95 | 03B012 | 补充清单项目 | 沟槽式刚性接头DN80 | 个 | 16
96 | 03B013 | 补充清单项目 | 沟槽式刚性接头DN65 | 个 | 32
97 | 03B014 | 补充清单项目 | 沟槽式同心异形管DN150*(25-125) | 个 | 9
98 | 03B015 | 补充清单项目 | 沟槽式同心异形管DN100*(25-80) | 个 | 6
99 | 03B016 | 补充清单项目 | 沟槽式同心异形管DN80*(25-65) | 个 | 6
100 | 03B017 | 补充清单项目 | 沟槽式同心异形管DN65*(25*50) | 个 | 13
101 | 03B018 | 补充清单项目 | 沟槽式90°弯头DN150 | 个 | 4
102 | 03B019 | 补充清单项目 | 沟槽式90°弯头DN100 | 个 | 2
103 | 03B020 | 补充清单项目 | 沟槽式正四通DN150 | 个 | 2
104 | 03B021 | 补充清单项目 | 沟槽式异径四通DN150*(65-80) | 个 | 1
105 | 03B022 | 补充清单项目 | 沟槽式异径四通DN100*65 | 个 | 1
106 | 03B023 | 补充清单项目 | 沟槽式正三通DN150 | 个 | 3
107 | 03B024 | 补充清单项目 | 沟槽式异径三通DN150*(65-100) | 个 | 9
108 | 03B025 | 补充清单项目 | 沟槽式机械四通DN150*(25-114) | 个 | 7
109 | 03B026 | 补充清单项目 | 沟槽式机械四通DN100*(25-89) | 个 | 4
110 | 03B027 | 补充清单项目 | 沟槽式机械四通DN80*(25-65) | 个 | 5
111 | 03B028 | 补充清单项目 | 沟槽式机械四通DN65*(25-50) | 个 | 10
112 | 03B029 | 补充清单项目 | 沟槽式机械三通DN150*(25-114) | 个 | 21
113 | 03B030 | 补充清单项目 | 沟槽式机械三通DN100*(25-89) | 个 | 3
114 | 03B031 | 补充清单项目 | 沟槽式机械三通DN80*(25-65) | 个 | 2
115 | 03B032 | 补充清单项目 | 沟槽式机械三通DN65*(25-50) | 个 | 4
116 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 水灭火系统控制装置调试 500点以下 | 点 | 1
四) |  | 通风防排烟系统
117 | 030108003001 | 轴流通风机 | 排烟轴流风机HTF-I-9(落地).风量:37501m3/h,风压:660Pa,电量11kw,转速1450rpm,重量250kg;减震垫;电机检查接线;含C20混凝土基础，具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1
118 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 排烟风管;镀锌薄钢板;矩形;周长4米以下;δ=0.75mm;角钢法兰、支吊架安装;具体做法以设计图纸为准 | m2 | 63.44
119 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 排烟风管;镀锌薄钢板;矩形;周长4米以下;δ=1.2mm;角钢法兰、支吊架安装;具体做法以设计图纸为准 | m2 | 44.41
120 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 排风风管;镀锌薄钢板;圆形φ910,支吊架安装,具体做法以设计图纸为准 | m2 | 10.63
121 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 离心玻璃棉隔热;50mm厚，排风风管;具体做法以设计图纸为准 | m3 | 13.37
122 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 排风风管支架除锈后刷红丹漆两道,再刷色漆两道;具体做法以设计图纸为准 | kg | 714.94
123 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 防火阀、风机等设备支吊架制作安装,含支架防锈漆两道,调和漆两道具体做法以设计图纸为准 | kg | 714.94
124 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 风管成品280℃排烟防火阀FDSH 800*250;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 8
125 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 风管成品280℃排烟防火阀FDSH 800*320;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 3
126 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 风管成品280℃排烟防火阀FDSH 1250*320;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 2
127 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 风管成品排烟防火阀BECH 800*250;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 6
128 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 风管成品排烟防火阀BECH 800*320;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 3
129 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 风管成品280℃排烟防火阀FDSHL D910;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 1
130 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层格栅风口500*400;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 4
131 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层格栅风口630*500;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 2
132 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层格栅风口1000*630;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 5
133 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 防虫防雨百叶 1200*1000;具体做法以设计图纸为准 | 个 | 1
134 | 03B033 | 补充清单项目 | 固定挡烟垂壁成套安装（含所有所需材料及控制器等安装），具体做法以设计图纸为准 | m | 13.4
135 | 030411001012 | 配管 | 砖混凝土结构暗配 JDG20*1.6 (含墙体切割、刨沟、恢复)，具体做法以设计图纸为准 | m | 8
136 | 030904003004 | 按钮 | 排烟阀执行机构安装（含钢丝绳），具体做法以设计图纸为准 | 个 | 8
137 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
五) |  | 抗震支架
138 | 031002001003 | 管道支吊架 | 抗震支架（含给排水、消防、电气等所有系统的抗震支架）;满足消防验收要求，含深化设计费用; | Kg | 200
分部分项合计
139 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计

## 3总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-消防
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 1.2 | 0
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.21 | 1.3 | 0.21
5 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.08 | 0
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.09 | 0
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.05 | 0
10 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 1.3 | 0
11 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
12 | 031302010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 2
13 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 |  | 0 | 0
14 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
15 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
16 | 031302012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.03 | 0
17 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
18 |  | 合计 | [2]~[17] | [2]~[17] | 100

## 4其他项目清单
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-消防
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 56000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 5暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-消防
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 0.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 预留金 | 项 | 56000.00
| 合计 |  | 56000.00

## 6材料暂估价格表
材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-消防
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 材料（工程设备）名称、 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称Mc | 规格Gg | 材料名称Mc规格Gg | 单位Dw |  | 单价Dj |  | 备注Bz

## 7专业工程暂估价表
专 业 工 程 暂 估 价 表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-消防
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 备注
编号 | 项目名称 | 工程内容 | 金额 | 备注
1 | 无 |  | 0.00
| 合计 |  | 0.00

## 8计日工表
计 日 工 表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-消防
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价
编号Bh | 项目名称Mc | 单位Dw | 暂定数量Sl
一 | 人工
1 | 零星人工 | 工日 | 0
二 | 材料
1 | 零星材料 | m2 | 0
三 | 机械
1 | 零星机械 | 台班 | 0
四 | 管理费利润
总计

## 9总承包服务费计价表
总 承 包 服 务 费 计 价 表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-消防
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 项目名称 | 项目价值 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 发包人发包专业工程 |  | 1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。 |  |  | 0.00
2 | 发包人供应材料 |  | 发包人供应材料 |  |  | 0.00
3 | 合计 | [ 1 ]~[ 2 ] |  |  |  | 0.00

## 10规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-消防
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100

## 11发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-消防
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合价(元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称mc | 规格Gg | 材料名称mc规格Gg | 单位dw |  | 单价Dj |  | 交货方式Bz3 | 送达地点Bz4 | 备注BZ