## 通风净化设备
常州市儿童医院移址新建工程静脉药物调配中心装饰安装工程
序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用总价（元）
1 | 一 | 通风净化系统
2 | 风口 | 高效送风口风量=1000m³/h | 套 | 13
3 | 过滤器 | 高效过滤器风量=1000m³/h | 套 | 13
4 | 风口 | 高效送风口风量=500m³/h | 套 | 2
5 | 过滤器 | 高效过滤器风量=500m³/h | 套 | 2
6 | 组合净化空调箱 | AHU-01风量=5000m³/h 风机功率=7.5KW 冷量90KW ，加热量：50KW,加湿量：25kg/h 尺寸：5000x1300x1200，余压1000Pa 附带：初效混合过滤段，中间段，表冷段、加热段，风机段，电加湿段，中效出风段，所有控制仪表及进口密闭阀门。含设备基础。 | 台 | 1
7 | 组合净化空调箱 | AHU-02风量=4900m³/h 风机功率=5KW 冷量50KW ，加热量：30KW,加湿量：15kg/h 尺寸：5200x1300x1200，余压1000Pa 附带：初效混合过滤段，中间段，表冷段、加热段，风机段，电加湿段，中效出风段，所有控制仪表及进口密闭阀门。含设备基础。 | 台 | 1
8 | 空调水泵 | 水泵ACCP-1,2 IS65-50-160,流量30m3/h,扬程30mH2O,转速2960rpm,电机功率5.5KW;控制器、阀门、控制箱；含设备基础。 | 台 | 2
9 | 水箱 | 膨胀水箱1m3/h | 台 | 1
10 | 风机盘管 | 吸顶式风机盘管;卡式，TKM800c8c,风量1360m3/h,冷量8kw,热量12.5kw;,机外静压30Pa,噪声41dB;减震吊钩及支架安装,含液晶面板控制器及控制线 | 台 | 16
11 | 风机盘管 | 吸顶式风机盘管;卡式，TKM500c8c,风量850m3/h,冷量4.5kw,热量6.75kw;,机外静压30Pa,噪声43dB;减震吊钩及支架安装,含液晶面板控制器及控制线 | 台 | 3
12 | 空调器 | 阴凉库空调YLK-01，RXF16BA,制冷量12KW,制热量14KW,功率5W;含制冷剂、铜管、保温、支架、控制线缆、含接线、调试及其他附件等所有内容 | 台 | 1
13 | 螺纹阀门 | 电动二通阀N20；螺纹连接 | 个 | 19
14 | 排风机箱 | 风量3100m3/h，余压600Pa;含风机防震器、高效过滤器 、减震器及支架安装 | 台 | 1
15 | 排风机箱 | 风量1500m3/h，余压600Pa;含风机防震器、高效过滤器 、减震器及支架安装 | 台 | 2
16 | 镀锌板 | 镀锌薄钢板δ0.75;矩形;支架及法兰安装，铁件除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道;咬口 | m2 | 500
17 | 镀锌板 | 镀锌薄钢板δ0.6;矩形;支架及法兰安装，铁件除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道;咬口 | m2 | 100
18 | 风管保温 | 难燃B1级橡塑发泡保温板材;厚度25mm | m3 | 20
19 | 金属软管 | ￠300 | m | 80
20 | 压差控制 | LOGO | 套 | 2
21 | 压差控制阀 | GDB161.1E | 套 | 2
22 | 联锁自动控制阀 |  | 套 | 4
23 | 蒸汽加湿器 | 蒸汽加湿器 25kg | 套 | 1
24 | 蒸汽加湿器 | 蒸汽加湿器 15kg | 套 | 1
25 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器 | 套 | 2
26 | 碳钢阀门 | 蜗杆式风量调节阀250x250 | 个 | 15
27 | 碳钢阀门 | 蜗杆式风量调节阀300x300 | 个 | 7
28 | 碳钢阀门 | 蜗杆式风量调节阀400x250 | 个 | 11
29 | 碳钢阀门 | 蜗杆式风量调节阀600x400 | 个 | 6
30 | 碳钢阀门 | 蜗杆式风量调节阀500x300 | 个 | 3
31 | 碳钢阀门 | 电动风量调节阀600x400 | 个 | 1
32 | 碳钢阀门 | 电动风量调节阀500x300 | 个 | 3
33 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀600×400 | 个 | 3
34 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀500×300 | 个 | 2
35 | 碳钢阀门 | 蜗杆式止回阀600×400 | 个 | 1
36 | 碳钢阀门 | 蜗杆式止回阀500×300 | 个 | 2
37 | 防火软接 | 500x300 | 个 | 2
38 | 防火软接 | 600x400 | 个 | 2
39 | 消声静压箱 | 消声静压箱600×400 | 个 | 3
40 | 消声静压箱 | 消声静压箱500×300 | 个 | 1
41 | 消声弯头 | 消声弯头600×400 | 个 | 2
42 | 消声弯头 | 消声弯头500×300 | 个 | 2
43 | 风口 | 铝合金风口600*600 | 套 | 3
44 | 排风罩 | 生物安全柜排风罩500x500 | 个 | 4
45 | 风口 | 铝合金回风风口（带粗效滤布）400x300 | 个 | 11
46 | 调试费 | 净化空调系统调试费 | 项 | 1
47 | 检测费 | 净化系统第三方检测费 | 项 | 1
48 | 小计
49 | 二 | 电气部分
50 | 净化灯具 | LED净化洁净灯 Y-YJD326,2*36W;含灯具用金属软管 | 盏 | 102
51 | 净化灯具 | LED净化洁净灯（带应急电源） Y-YJD326,2*36W;含灯具用金属软管 | 盏 | 20
52 | 检修灯 | 1*30W | 盏 | 10
53 | 配电柜 | 配电柜 PL;接线端子安装;落地安装;槽钢基础 | 套 | 1
54 | 配电箱 | 配电箱 PL1、PL2;接线端子安装 | 套 | 2
55 | 控制屏 | 配置中心专用集中显示控制面板;32寸液晶触摸屏;含净化机组启停、远程触摸控制、系统异常报警等装置 | 套 | 1
56 | 恒温恒湿系统 | 配置中心专用PLC系统，程序编程，监控软件，通讯口转换器 | 套 | 2
57 | 传感器 | QFM3160温湿度传感器 | 个 | 9
58 | 插座 | 插座 | 个 | 118
59 | 开关 |  | 个 | 22
60 | 电话插座 |  | 个 | 14
61 | 网络插座 | 含网络模块 | 个 | 30
62 | 配管 | 紧定钢管；JDG20*1.6；支吊架安装 | 米 | 600
63 | 配管 | 紧定钢管；JDG25*1.6；支吊架安装 | 米 | 650
64 | 配管 | 紧定钢管；JDG32*1.6；支吊架安装 | 米 | 25
65 | 配管 | 紧定钢管；JDG40*1.6；支吊架安装 | 米 | 5
66 | 配管 | 紧定钢管；JDG50*1.6；支吊架安装 | 米 | 13
67 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 300
68 | 桥架 | 热镀锌桥架；200*100；钢制；含隔板；支吊架安装 | 米 | 135
69 | 配线 | BV4m2 | 米 | 1189
70 | 配线 | BV2.5m2 | 米 | 1096
71 | 配线 | WDZBN-BYJ-2.5 | 米 | 1252
72 | 配线 | WDZBN-BYJ-4 | 米 | 893
73 | 配线 | WDZBN-BYJ-6 | 米 | 625
74 | 配线 | WDZBN-BYJ-10 | 米 | 84
75 | 配线 | WDZBN-BYJ-16 | 米 | 50
76 | 配线 | WDZBN-BYJ-25 | 米 | 40
79 | 配线 | 网络线，六类线 | 米 | 800
80 | 配线 | 电话线 | 米 | 800
81 | 电脑水晶头 |  | 个 | 80
82 | 其他电器 | 烘手器 | 套 | 4
83 | 其他电器 | 排风扇 | 套 | 2
84 | 变频器 | CHF100A | 套 | 2
85 | 压差计 | 0-60PA | 套 | 8
86 | 压差计箱 |  | 套 | 1
87 | 压差表连接软管 |  | 米 | 120
88 | 灭蚊灯 |  | 盏 | 2
89 | 小计
90 | 三 | 空调水部分
91 | 冷水机组 | 风冷热泵冷(热)水模块机组 R407C,CGAH0245C,制冷量63KW,制热量62KW,压缩机功率18.96KW/18.28KW;含远控面板，流量开关；含设备基础。 | 台 | 3
92 | 钢管 | 无缝钢管;D108*4;焊接;管件安装，管道水压试验、清洗; | 米 | 60
93 | 钢管 | 无缝钢管;D89*4;焊接;管件安装，管道水压试验、清洗; | 米 | 20
94 | 钢管 | 无缝钢管;D76*3.5;焊接;管件安装，管道水压试验、清洗; | 米 | 119
95 | 热镀锌管 | 室内；热镀锌钢管;DN50;丝扣连接，管件安装，管道水压试验、清洗; | 米 | 80
96 | 热镀锌管 | 室内；热镀锌钢管;DN40;丝扣连接，管件安装，管道水压试验、清洗; | 米 | 30
97 | 热镀锌管 | 室内；热镀锌钢管;DN32;丝扣连接，管件安装，管道水压试验、清洗; | 米 | 30
98 | 热镀锌管 | 室内；热镀锌钢管;DN25;丝扣连接，管件安装，管道水压试验、清洗; | 米 | 95
99 | 热镀锌管 | 室内；热镀锌钢管;DN20;丝扣连接，管件安装，管道水压试验、清洗; | 米 | 118
100 | 热镀锌管 | 室内；热镀锌钢管;DN15;丝扣连接，管件安装，管道水压试验、清洗; | 米 | 8
101 | 管道绝热 | 管道难燃B1级橡塑发泡保温管壳; 综合; | m3 | 6
102 | 防潮层、保护层 | 外包0.5mm铝合金板; | ㎡ | 54
103 | 焊接法兰 阀门 | 旁通阀 DN65，1.6Mpa；法兰连接; | 个 | 2
104 | 焊接法兰 阀门 | 电动三通阀 DN65，1.6Mpa；法兰连接；.含执行机构; | 个 | 1
105 | 螺纹法兰 阀门 | 电动三通阀 DN50，1.6Mpa；法兰连接；.含执行机构; | 个 | 2
106 | 螺纹法兰 阀门 | 电动三通阀 DN40，1.6Mpa；法兰连接；.含执行机构; | 个 | 1
107 | 焊接法兰 阀门 | 法兰蝶阀;D371X-PN16;DN100;法兰连接,含螺栓; | 个 | 4
108 | 焊接法兰 阀门 | 法兰蝶阀;D371X-PN16;DN80;法兰连接,含螺栓; | 个 | 4
109 | 焊接法兰 阀门 | 法兰蝶阀;D371X-PN16;DN65;法兰连接,含螺栓; | 个 | 6
110 | 焊接法兰 阀门 | 止回阀;DN65;法兰连接,含螺栓; | 个 | 2
111 | 螺纹阀门 | 铜截止阀DN50，1.6Mpa;螺纹连接; | 个 | 9
112 | 螺纹阀门 | 铜截止阀DN40;1.6MPa;螺纹连接; | 个 | 4
113 | 螺纹阀门 | 铜截止阀DN32;1.6MPa;螺纹连接; | 个 | 2
114 | 螺纹阀门 | 铜截止阀DN25;1.6MPa;螺纹连接; | 个 | 2
115 | 螺纹阀门 | 铜截止阀DN20;1.6MPa;螺纹连接; | 个 | 38
116 | 螺纹阀门 | 铜截止阀DN15;1.6MPa;螺纹连接; | 个 | 6
117 | 焊接法兰 阀门 | 过滤器GL41P-16;DN100,法兰连接,含螺栓 | 个 | 2
118 | 焊接法兰 阀门 | 过滤器GL41P-16;DN80,法兰连接,含螺栓 | 个 | 2
119 | 焊接法兰 阀门 | 过滤器GL41P-16;DN70,法兰连接,含螺栓 | 个 | 1
120 | 螺纹阀门 | 铜过滤器;DN50,螺纹连接 | 个 | 2
121 | 螺纹阀门 | 铜过滤器;DN40,螺纹连接 | 个 | 1
122 | 螺纹阀门 | 铜过滤器;DN32,螺纹连接 | 个 | 1
123 | 螺纹阀门 | 铜过滤器;DN25,螺纹连接 | 个 | 2
124 | 螺纹阀门 | 铜过滤器;DN20,螺纹连接 | 个 | 38
125 | 螺纹阀门 | 自动排气阀安装DN20，1.6Mpa; | 个 | 2
126 | 软接头（软管） | 管道软接DN100;法兰连接;含螺栓; | 个 | 2
127 | 软接头（软管） | 管道软接DN80;法兰连接;含螺栓; | 个 | 4
128 | 软接头（软管） | 管道软接DN65;法兰连接,含螺栓; | 个 | 2
129 | 软接头（软管） | 管道软接DN50;丝扣连接; | 个 | 4
130 | 软接头（软管） | 管道软接DN40;丝扣连接; | 套 | 2
131 | 软接头（软管） | 管道软接DN25;丝扣连接; | 套 | 2
132 | 软接头（软管） | 管道软接DN20;丝扣连接; | 个 | 38
133 | 螺纹阀门 | 电磁阀DN15;螺纹连接; | 个 | 1
134 | 温度仪表 | 温度计 | 套 | 10
135 | 压力仪表 | 压力表 | 套 | 10
136 | 木托 | 木托，综合 | 个 | 126
137 | 管道支吊架 | 管道支架制作、安装; | Kg | 300
138 | 金属结构刷油 | 除微锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道; | kg | 300
139 | 管道刷油 | 刷红丹防锈漆两道、调和漆两道; | ㎡ | 88
140 | 小计
141 | 三 | 给排水系统
142 | 洗涤盆 | 二眼不锈钢洗涤池，含龙头等全套配件; | 组 | 3
143 | 洗涤盆 | 不锈钢水槽600*400，含龙头等全套配件; | 组 | 4
144 | 洗脸盆 | 立柱盆，含冷热水面盆龙头等全套配件; | 组 | 2
145 | 洗涤盆 | 不锈钢拖把池，含龙头等全套配件; | 组 | 5
146 | 洗脸盆 | 洗手盆， 含感应混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件; | 组 | 2
147 | 给、排水附（配）件 | 洗衣机龙头; | 个 | 2
148 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏DN50; | 个 | 4
149 | 给、排水附（配）件 | 地面扫除口DN100; | 个 | 2
150 | 给、排水附（配）件 | 管道除垢器 | 个 | 1
151 | 塑料管 | 抗菌PPR冷水管;DN40;热熔连接;水试压、冲洗,消毒;含管件; | m | 25
152 | 塑料管 | 抗菌PPR冷水管;DN32;热熔连接;水试压、冲洗,消毒;含管件; | m | 3
153 | 塑料管 | 抗菌PPR冷水管;DN25;热熔连接;水试压、冲洗,消毒;含管件; | m | 73
154 | 塑料管 | 抗菌PPR冷水管;DN20;热熔连接;水试压、冲洗,消毒;含管件; | m | 40
155 | 塑料管 | 抗菌PPR冷水管;DN15;热熔连接;水试压、冲洗,消毒;含管件; | m | 15
156 | 塑料管 | 抗菌PPR热水管;DN40;热熔连接;水试压、冲洗,消毒;含管件; | m | 80
157 | 塑料管 | 抗菌PPR热水管;DN20;热熔连接;水试压、冲洗,消毒;含管件; | m | 25
158 | 塑料管 | 抗菌PPR热水管;DN15;热熔连接;水试压、冲洗,消毒;含管件; | m | 15
159 | 塑料管 | 室内;UPVC排水管 DN100;含管件;胶水连接; | m | 40
160 | 塑料管 | 室内;UPVC排水管 DN50;含管件;胶水连接; | m | 20
161 | 螺纹阀门 | 铜截止阀DN40;1.6MPa;螺纹连接; | 个 | 3
162 | 螺纹阀门 | 铜截止阀DN25;1.6MPa;螺纹连接; | 个 | 2
163 | 螺纹阀门 | 铜截止阀DN20;1.6MPa;螺纹连接; | 个 | 20
164 | 暗敷开槽 | 给水管暗敷开槽;管径DN20以内;含修补 | m | 35
165 | 开洞 | 板面及墙面开洞，综合; | 个 | 15
166 | 管道绝热 | 热水管道难燃B1级橡塑发泡保温管壳;综合; | m3 | 1
167 | 小计
168 | 四 | 结构装修系统
169 | 塑料卷材楼地面 | 防静电PVC地板（含踢脚线）：原楼板面水泥砂浆一道（内掺建筑胶）表面打磨或喷砂处理，80厚C20商品混凝土找平（非泵送）5MM厚素水泥浆随捣随抹，3MM厚水泥基自流平找平一道，水泥基自流平界面剂二道,专用胶水,耐磨加厚PVC卷材地胶2MM厚,擦上光腊，成品保护 | m2 | 585
170 | 金属装饰线 | 1.5厚拉丝不锈钢防撞带;200mm宽，详见图纸 | m | 190
171 | 金属装饰线 | 彩钢板墙面顶面及地脚阴阳角,定制铝合金圆弧装饰线条，详见图纸或封样 | m | 1050
172 | 彩钢板墙面 | 50mm石膏复合岩棉彩钢板 含彩钢板相关配套龙骨及配件 | m2 | 585
173 | 彩钢板吊顶 | Φ8镀锌全丝杆天棚吊筋，热镀锌钢骨架、面层50厚玻镁岩棉彩钢板详见图纸说明及封样 | m2 | 585
174 | 墙面涂料 | 满刮专用腻子三遍，无菌涂料三遍;】墙面零星喷刷涂料【满刮专用腻子三遍，无菌涂料三遍 | m2 | 130
175 | 开方形孔 | 开方形灯及风口孔，含孔洞口龙骨加固 | 个 | 100
176 | 金属固定窗 | 双层洁净密封窗，中空钢化玻璃，含折边加工及打胶密封处理等;详见图纸 | m2 | 5
177 | 金属门 | CM-1 0921净化钢质套装门（含不锈钢透气孔，成套门套筒子板、贴脸及其基层板，含配套五金）；其他要求详见图纸及技术参数 | 樘 | 15
178 | 金属门 | CM-2 1421净化钢质套装门（含不锈钢透气孔，成套门套筒子板、贴脸及其基层板，含配套五金）；其他要求详见图纸及技术参数 | 樘 | 5
179 | 金属门 | CM-3 0921普通钢质套装门（含不锈钢透气孔，成套门套筒子板、贴脸及其基层板，含配套五金）；其他要求详见图纸及技术参数 | 樘 | 2
180 | 金属门 | CM-4 1521普通钢质套装门（含不锈钢透气孔，成套门套筒子板、贴脸及其基层板，不含五金）；其他要求详见图纸及技术参数 | 樘 | 1
181 | 安全门 | JC-03 0918钢质安全套装门（成套门套筒子板、贴脸及其基层板，含配套五金）；其他要求详见图纸及技术参数 | 樘 | 2
182 | 关门器 | 门上闭门器；其他要求详见封样及方案设计 | 只 | 23
183 | 金属传递窗 | 嵌入式不锈钢机械双向互锁传递窗，600*600*600，内置紫外线灭菌灯含安装及五金等 | 台 | 16
184 | 对讲机 | 详见具体设计要求 | 套 | 4
185 | 挂衣架 | 详见具体设计要求 | 套 | 2
186 | 更衣镜 | 详见具体设计要求 | 块 | 2
187 | 档鼠板 | 现场制作档，详见具体设计要求 | 套 | 3
188 | 小计
189
190 | 合计