## 表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四层安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱改造; 4AL2; 出线回路元器件改造; 端子接线; | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 配电箱; 4AL22; 端子接线; | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 配电箱; 4AL23; 端子接线; | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 配电箱; 4AL24; 端子接线; | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 配电柜改造; 4KDP2; 出线回路元器件改造; 端子接线; | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 配电柜改造; 4JLP1; 出线回路元器件改造; 端子接线; | 台 | 1
7 | 030411003001 | 桥架 | 100*50强电桥架(热镀锌); 加隔板; | m | 5
8 | 040801032001 | 铁构件制安 | 型钢支吊架制安; 刷油; 防锈漆两遍,调和漆两遍; | Kg | 2.791
9 | 030411001001 | 配管 | 紧定管; JDG40*1.6; 吊顶内敷设; | m | 17.1
10 | 030411001002 | 配管 | 紧定管; JDG25*1.6; 吊顶内敷设; | m | 203.7
11 | 030411001003 | 配管 | 紧定管; JDG20*1.6; 吊顶内敷设; | m | 1157.9
12 | 030411001004 | 配管 | 紧定管; JDG50*1.6; 砖、混结构暗配; 墙体开槽及修补; | m | 11.3
13 | 030411001005 | 配管 | 紧定管; JDG25*1.6; 砖、混结构暗配; 墙体开槽及修补; | m | 61.9
14 | 030411001006 | 配管 | 紧定管; JDG20*1.6; 砖、混结构暗配; 墙体开槽及修补; | m | 589.1
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆; WDZ-YJY-5*16; | m | 14.6
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆; WDZ-YJY-5*10; | m | 42.6
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆; WDZ-YJY-5*4; | m | 60.9
18 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线; WDZ-BYJ-2.5mm2; | m | 4329.5
19 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线; WDZN-BYJ-2.5mm2; | m | 238.6
20 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线; WDZBN-RYJS-2*1.5mm2; | m | 342.6
21 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线; WDZ-RYYP-5*1.0mm2; | m | 203.2
22 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电缆头制作安装; 压铜接线端子16mm2以内; | 个 | 20
23 | 030412005001 | 荧光灯 | 600*600 LED柔光灯盘; 42W; 4000K; 嵌入式; | 套 | 112
24 | 030412004001 | 装饰灯 | 应急照明灯(LED)3W,带防火罩 A型; 吸顶; | 套 | 16
25 | 030412004002 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯(LED)1W,带防火罩; 壁装; | 套 | 7
26 | 030412004003 | 装饰灯 | 安全疏散指示灯LED 1W,带防火罩; 壁装; | 套 | 11
27 | 030412004004 | 装饰灯 | 安全疏散指示灯LED 1W,带防火罩; 吊装; | 套 | 1
28 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关; 10A 250V; | 个 | 5
29 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关; 10A 250V; | 个 | 19
30 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关; 10A 250V; | 个 | 3
31 | 030404034004 | 照明开关 | 单联双控开关; 10A 250V; | 个 | 2
32 | 030404034005 | 照明开关 | 双联双控开关; 10A 250V; | 个 | 4
33 | 030404034006 | 照明开关 | 风机盘管温控器; | 个 | 29
34 | 030404035001 | 插座 | 安全型五孔地面插座; 250V 10A; | 个 | 3
35 | 030404035002 | 插座 | 安全型五孔插座; 250V 10A; | 个 | 133
36 | 030404035003 | 插座 | 台柜插座; 250V 10A; | 个 | 8
37 | 030404035004 | 插座 | 防水插座; 250V 10A; | 个 | 2
38 | 030404035005 | 插座 | 感应龙头插座; 250V 10A; | 个 | 17
39 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装普通金属接线盒; 86H60; | 个 | 157
40 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装普通金属开关盒; 86H60; | 个 | 225
| 2 | 智能化
| 2.1 | 综合布线系统
41 | 030502012001 | 信息插座 | 单口网络面板; 含六类非屏蔽信息模块; | 个 | 77
42 | 030502012002 | 信息插座 | 双口语音网络面板; 含六类非屏蔽信息模块; | 个 | 20
43 | 030502012003 | 信息插座 | 单口网络地面插座; 含六类非屏蔽信息模块; | 个 | 3
44 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽网线; | m | 5839
45 | 030411003002 | 桥架 | 200*100弱电桥架(热镀锌); 加隔板; | m | 83.2
46 | 030411003003 | 桥架 | 100*50弱电桥架(热镀锌); 加隔板; | m | 5
47 | 040801032002 | 铁构件制安 | 型钢支吊架制安; 刷油; 防锈漆两遍,调和漆两遍; | Kg | 59.309
48 | 030411001007 | 配管 | 紧定管; JDG25*1.6; 吊顶内敷设; | m | 99
49 | 030411001008 | 配管 | 紧定管; JDG20*1.6; 吊顶内敷设; | m | 403.8
50 | 030411001009 | 配管 | 紧定管; JDG25*1.6; 砖、混结构暗配; 墙体开槽及修补; | m | 60
51 | 030411001010 | 配管 | 紧定管; JDG20*1.6; 砖、混结构暗配; 墙体开槽及修补; | m | 203.4
52 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火堵洞 电缆隧道; | 处 | 2
53 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装普通金属开关盒; 86H60; | 个 | 100
| 2.2 | 视频监控系统
54 | 030507008001 | 监控摄像设备 | POE网络彩色半球摄像机（高清带广角变焦）; 1、镜头：2.8x (3 ~ 8.5mm)变焦镜头 2、COMS:1/3" 1.3M PS CMOS 3、最大分辨率：200万像素 (1920×1080) 4、最低照度：彩色/黑白：0.7 Lux (F1.2, 50IRE) 5、视频输出 CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频，704x576，用于摄像机安装调试 6、12V DC, PoE (IEEE802.3af); | 台 | 11
55 | 030502005002 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽网线; | m | 381.5
56 | 030411001011 | 配管 | 紧定管; JDG20*1.6; 吊顶内敷设; | m | 22.8
| 2.3 | 门禁系统
57 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 读卡器; 1、总线形式; 2、铝合金面板; 3、电控锁双重保护功能; 4、刷卡开锁; | 台 | 4
58 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 双门门禁控制器; 总线形式; | 台 | 4
59 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 双门电磁锁; 1、规 格：长416×宽47×高26(mm); 2、承受拉力：280kg; 3、额定工作电压：DC12V; 4、工作电流：≤280MA; 5、专业装置：内置突波吸收器; 6、适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门; 7、安全类型：断电开锁; | 台 | 4
60 | 030904003001 | 按钮 | 开门按钮; | 个 | 4
61 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 闭门器; 适用门重：25～45kg; | 台 | 4
62 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | IC卡; | 台 | 100
63 | 030411001012 | 配管 | 紧定管; JDG20*1.6; 吊顶内敷设; | m | 26.5
64 | 030411001013 | 配管 | 紧定管; JDG20*1.6; 砖、混结构暗配; 墙体开槽及修补; | m | 11.6
65 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线; RVV-6*1.0mm2; | m | 12
66 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线; RVV-4*1.0mm2; | m | 8
67 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线; RVV-2*1.0mm2; | m | 12
68 | 030502005003 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽网线; | m | 222.3
69 | 030411006004 | 接线盒 | 暗装普通金属开关盒; 86H60; | 个 | 4
| 2.4 | 系统调试及集成
70 | 030506007001 | 全部智能化系统调试及单个系统调试集成费用 |  | 项 | 1
| 3 | 火灾报警
71 | 030411001014 | 配管 | 紧定管; JDG20*1.6; 吊顶内敷设; | m | 155.4
72 | 030411001015 | 配管 | 紧定管; JDG16*1.6; 吊顶内敷设; | m | 200.2
73 | 030411001016 | 配管 | 紧定管; JDG20*1.6; 砖、混结构暗配; 墙体开槽及修补; | m | 34.4
74 | 030411001017 | 配管 | 紧定管; JDG16*1.6; 砖、混结构暗配; 墙体开槽及修补; | m | 18.6
75 | 030411004008 | 配线 | 管内穿线; NH-JYJ-EP-RVS-4*1.5mm2; | m | 192.8
76 | 030411004009 | 配线 | 管内穿线; NH-JYJ-EP-RVS-2*1.5mm2; | m | 221.8
77 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓起泵、报警按钮; | 个 | 7
78 | 030904003003 | 按钮 | 带电话插孔的手动报警按钮; | 个 | 2
79 | 030904001001 | 点型探测器 | 感烟探测器; | 个 | 36
80 | 030904005001 | 声光报警器 | 火灾声光警报器; | 个 | 4
81 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 火灾警报扬声器 3W定压式; 吸顶; | 个 | 9
82 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 输入输出模块; | 个 | 3
83 | 030411006005 | 接线盒 | 暗装普通金属接线盒; 86H60; | 个 | 9
84 | 030411006006 | 接线盒 | 暗装普通金属开关盒; 86H60; | 个 | 54
| 4 | 暖通
85 | 030701003001 | 空调器 | 新风机组; FAU-402; 送风量6150m3/h，制冷量102KW，制热量62KW，余压650Pa，电机功率4.0KW; 进风段+风机段+均流段+初、中效过滤段(G4、F8)+表冷段+加热段+送风段; 减震垫安装; 具体要求详见图纸; 电机检查接线; | 台 | 1
86 | 030701004001 | 风机盘管 | 风机盘管; FP-51; 风量510m3/h，冷量2.7kw，热量4.05kw，二管制; 带回风箱; 减震吊钩安装; 电机检查接线; | 台 | 12
87 | 030701004002 | 风机盘管 | 风机盘管; FP-85; 风量850m3/h，冷量4.5kw，热量6.75kw，二管制; 带回风箱; 减震吊钩安装; 电机检查接线; | 台 | 4
88 | 030701004003 | 风机盘管 | 风机盘管; FP-102; 风量1020m3/h，冷量5.4kw，热量8.1kw，二管制; 带回风箱; 减震吊钩安装; 电机检查接线; | 台 | 4
89 | 030108003001 | 轴流通风机 | 静音型排风机; （PF-402-4）; 风量300m3/h; 机外余压250Pa; 电机功率0.12KW; 减震吊钩安装; 电机检查接线; | 台 | 1
90 | 030108003002 | 轴流通风机 | 静音型排风机; （PF-402-3）; 风量600m3/h; 机外余压250Pa; 电机功率0.23KW; 减震吊钩安装; 电机检查接线; | 台 | 1
91 | 030108003003 | 轴流通风机 | 静音型排风机; （PF-402-1、2）; 风量900m3/h; 机外余压300Pa; 电机功率0.64KW; 减震吊钩安装; 电机检查接线; | 台 | 2
92 | 030701001001 | 空气加热器（冷却 器） | 电预热; 15KW; | 台 | 1
93 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀; 630×500; | 个 | 2
94 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀; 200×200; | 个 | 7
95 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀; 160×160; | 个 | 1
96 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 手动对开多叶调节阀; 250×200; | 个 | 2
97 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 手动对开多叶调节阀; 200×200; | 个 | 44
98 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 手动对开多叶调节阀; 160×160; | 个 | 10
99 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 电动密闭阀; 630×500; | 个 | 1
100 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 止回阀; 250×200; | 个 | 2
101 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 止回阀; 200×200; | 个 | 2
102 | 030703020001 | 消声器 | 双层微穿孔消声器; 接口尺寸630×500 L=1000; | 个 | 1
103 | 030703020002 | 消声器 | 双层微穿孔消声器; 接口尺寸250×200 L=800; | 个 | 2
104 | 030703020003 | 消声器 | 双层微穿孔消声器; 接口尺寸200×200 L=800; | 个 | 2
105 | 030703020004 | 消声器 | 双层微穿孔消声弯头; 630×500; | 个 | 1
106 | 030703007001 | 碳钢风口 | 防雨百叶风口; 2100×600; | 个 | 1
107 | 030703007002 | 碳钢风口 | 防雨百叶风口; 2100×300; | 个 | 1
108 | 030703007003 | 碳钢风口 | 配网可开格栅回风口; 1000×300; | 个 | 13
109 | 030703007004 | 碳钢风口 | 配网可开格栅回风口; 900×300; | 个 | 4
110 | 030703007005 | 碳钢风口 | 配网可开格栅回风口; 600×300; | 个 | 12
111 | 030703007006 | 碳钢风口 | 散流器; 400×400(成型尺寸); | 个 | 35
112 | 030703007007 | 碳钢风口 | 散流器; 300×300(成型尺寸); | 个 | 22
113 | 030703007008 | 碳钢风口 | 铝合金排风口（带滤网）; 500×300; | 个 | 23
114 | 030702001001 | 碳钢通风 管道 | 镀锌钢板矩形风管周长0.8米及以下; 咬口机加工制作、采用角钢法兰连接; 钢板厚度0.5mm; 活动及防晃支吊托架制安; | ㎡ | 218.7
115 | 030702001002 | 碳钢通风 管道 | 镀锌钢板矩形风管周长2米及以下; 咬口机加工制作、采用角钢法兰连接; 钢板厚度0.5mm; 活动及防晃支吊托架制安; | ㎡ | 81.4
116 | 030702001003 | 碳钢通风 管道 | 镀锌钢板矩形风管周长2米及以下; 咬口机加工制作、采用角钢法兰连接; 钢板厚度0.6mm; 活动及防晃支吊托架制安; | ㎡ | 95.3
117 | 030702001004 | 碳钢通风 管道 | 镀锌钢板矩形风管周长4米及以下; 咬口机加工制作、采用角钢法兰连接; 钢板厚度0.6mm; 活动及防晃支吊托架制安; | ㎡ | 47.7
118 | 030702001005 | 碳钢通风 管道 | 镀锌钢板矩形风管周长4米及以下; 咬口机加工制作、采用角钢法兰连接; 钢板厚度0.75mm; 活动及防晃支吊托架制安; | ㎡ | 98.9
119 | 030702001006 | 碳钢通风 管道 | 镀锌钢板矩形风管周长4米及以下; 咬口机加工制作、采用角钢法兰连接; 钢板厚度2.0mm; | ㎡ | 10
120 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 难燃B1级橡塑保温安装; 30mm; | m3 | 12.9
121 | 030703019001 | 柔性接口 | 新风机组进出口保温复合铝箔软接; | ㎡ | 1.13
122 | 030703019002 | 柔性接口 | 风机进出口帆布软接; | ㎡ | 1.7
123 | 030702008001 | 柔性软风管 | 风口保温复合铝箔软管; | m | 14.25
124 | 031002002001 | 设备支架 | 设备支、吊架制作安装; | Kg | 348.64
125 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 手工除锈; 红丹二道,灰色调和漆二道; | kg | 2441.101
| 5 | 防排烟
126 | 030702001007 | 挡烟垂壁安装 | 电动挡烟垂壁; 高度按设计要求; 含控制器、驱动设备等全套组件; | m | 17.4
127 | 030702001008 | 碳钢通风 管道 | 镀锌钢板矩形风管周长4米及以下; 咬口机加工制作、采用角钢法兰连接; 钢板厚度1.0mm; 活动及防晃支吊托架制安; | ㎡ | 62
128 | 030702001009 | 碳钢通风 管道 | 镀锌钢板矩形风管周长4米及以下; 咬口机加工制作、采用角钢法兰连接; 钢板厚度1.2mm; 活动及防晃支吊托架制安; | ㎡ | 13.2
129 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 280℃防火阀; 1000×400; | 个 | 3
130 | 030703007009 | 碳钢风口 | 板式排烟风口; 800×800; | 个 | 3
131 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 不燃A级铝箔离心玻璃棉板保温; 60mm厚; | M3 | 5.05
132 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 手工除锈; 红丹二道,灰色调和漆二道; | kg | 270.118
133 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试; | 系统 | 1
| 6 | 空调水
134 | 031001002001 | 钢管 | 室内; 空调冷、热水; 无缝钢管; DN100; 焊接; | m | 47.6
135 | 031001002002 | 钢管 | 室内; 空调冷、热水; 无缝钢管; DN80; 焊接; | m | 106.1
136 | 031001002003 | 钢管 | 室内; 空调冷、热水; 无缝钢管; DN65; 焊接; | m | 76.1
137 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管; 空调冷、热水; DN50; 螺纹连接; | m | 26.8
138 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管; 空调冷、热水,冷凝水; DN40; 螺纹连接; | m | 15.5
139 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管; 空调冷、热水,冷凝水; DN32; 螺纹连接; | m | 146.5
140 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管; 空调冷、热水,冷凝水; DN25; 螺纹连接; | m | 37.8
141 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管; 空调冷、热水,冷凝水; DN20; 螺纹连接; | m | 280.1
142 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管; 空调冷凝水; DN15; 螺纹连接; | m | 2
143 | 031003003001 | 焊接法兰 阀门 | 静态平衡阀; DN100; 法兰连接; | 个 | 1
144 | 031003003002 | 焊接法兰 阀门 | Y型过滤器; DN80; 法兰连接; | 个 | 1
145 | 031003003003 | 焊接法兰 阀门 | Y型过滤器; DN65; 法兰连接; | 个 | 1
146 | 031003003004 | 焊接法兰 阀门 | 电动三通阀; DN80; 法兰连接; | 个 | 1
147 | 031003003005 | 焊接法兰 阀门 | 电动三通阀; DN65; 法兰连接; | 个 | 1
148 | 031003003006 | 焊接法兰 阀门 | 手板蝶阀; D71X-16; DN100; 法兰连接; | 个 | 4
149 | 031003003007 | 焊接法兰 阀门 | 手板蝶阀; D71X-16; DN80; 法兰连接; | 个 | 8
150 | 031003003008 | 焊接法兰 阀门 | 手板蝶阀; D71X-16; DN65; 法兰连接; | 个 | 6
151 | 031003003009 | 焊接法兰 阀门 | 不锈钢金属软接; DN80; 法兰连接; | 个 | 2
152 | 031003003010 | 焊接法兰 阀门 | 不锈钢金属软接; DN65; 法兰连接; | 个 | 2
153 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 不锈钢金属软接; DN20; 螺纹连接; | 个 | 58
154 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 丝口铜过滤器; DN20; 螺纹连接; | 个 | 29
155 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 丝口铜手扳球阀; DN20; 螺纹连接; | 个 | 58
156 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 电动二通阀; DN20; 螺纹连接; | 个 | 29
157 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 微量排气阀; ARSX-PN16; DN20; 球阀DN20; | 个 | 15
158 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 排污阀; DN15; | 个 | 1
159 | 030601001001 | 温度仪表 | 温度计; | 支 | 4
160 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表; 表弯管; 取压球阀安装; | 台 | 4
161 | 031208002001 | 管道绝热 | 难燃B1级橡塑保温; 40mm; φ133mm以下; | m3 | 3.85
162 | 031208002002 | 管道绝热 | 难燃B1级橡塑保温; 30mm; φ57mm以下; | m3 | 1.72
163 | 031208002003 | 管道绝热 | 难燃B1级橡塑保温; 19mm; φ57mm以下; | m3 | 0.79
164 | 031002003001 | 套管 | 钢套管; DN200; | 个 | 12
165 | 031002003002 | 套管 | 钢套管; DN150; | 个 | 12
166 | 031002003003 | 套管 | 钢套管; DN100; | 个 | 9
167 | 031002003004 | 套管 | 钢套管; DN80; | 个 | 45
168 | 031002003005 | 套管 | 混凝土墙、楼板打孔; DN200; 封堵; | 个 | 12
169 | 031002003006 | 套管 | 混凝土墙、楼板打孔; DN150; 封堵; | 个 | 12
170 | 031002003007 | 套管 | 混凝土墙、楼板打孔; DN100; 封堵; | 个 | 54
171 | 031002001001 | 管道支吊架 | 管道支架制作安装 | Kg | 1110.642
172 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 支架; 手工除锈; 樟丹二道，灰色调和漆二道 | kg | 1110.642
| 7 | 给水、热水系统
173 | 031001006001 | 塑料管 | 室内; 给水; PP-R管,1.25MPa,DN65; 熔接; 含管件; 压力试验、消毒冲洗; | m | 8.3
174 | 031001006002 | 塑料管 | 室内; 给水; PP-R管,1.25MPa,DN50; 熔接; 含管件; 压力试验、消毒冲洗; | m | 12.5
175 | 031001006003 | 塑料管 | 室内; 给水; PP-R管,1.25MPa,DN40; 熔接; 含管件; 压力试验、消毒冲洗; | m | 29.1
176 | 031001006004 | 塑料管 | 室内; 给水; PP-R管,1.25MPa,DN32; 熔接; 含管件; 压力试验、消毒冲洗; | m | 10.4
177 | 031001006005 | 塑料管 | 室内; 给水; PP-R管,1.25MPa,DN25; 熔接; 含管件; 压力试验、消毒冲洗; | m | 52.2
178 | 031001006006 | 塑料管 | 室内; 给水; PP-R管,1.25MPa,DN20; 熔接; 含管件; 压力试验、消毒冲洗; | m | 1.4
179 | 031001006007 | 塑料管 | 室内; 给水; PP-R管,1.25MPa,DN15; 熔接; 含管件; 压力试验、消毒冲洗; | m | 135.5
180 | 031001006008 | 塑料管 | 室内; 热水; PP-R管,2.0MPa,DN25; 熔接; 含管件; 压力试验、消毒冲洗; | m | 1.3
181 | 031001006009 | 塑料管 | 室内; 给水; PP-R管,2.0MPa,DN20; 熔接; 含管件; 压力试验、消毒冲洗; | m | 3.8
182 | 031001006010 | 塑料管 | 室内; 热水; PP-R管,2.0MPa,DN15; 熔接; 含管件; 压力试验、消毒冲洗; | m | 14.8
183 | 031003003011 | 焊接法兰 阀门 | 黄铜闸阀; Z15W-16T ; DN65; 法兰连接; | 个 | 1
184 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 铜芯截止阀; J11W-16T,DN40; 螺纹连接; | 个 | 2
185 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 铜芯截止阀; J11W-16T,DN20; 螺纹连接; | 个 | 2
186 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 铜芯截止阀; J11W-16T,DN15; 螺纹连接; | 个 | 16
187 | 031208002004 | 管道绝热 | 热水管道难燃B1级橡塑保温; 保温层厚度30mm; φ57mm以下; | m3 | 0.1
188 | 031002003008 | 刨沟 | 配管砖墙刨沟; DN20以内; 墙面修复; | m | 80.6
189 | 031002003009 | 刨沟 | 配管砖墙刨沟; DN32以内; 墙面修复; | m | 24.4
190 | 031002003010 | 套管 | 混凝土墙、楼板打孔; DN150; 封堵; | 个 | 10
191 | 031002003011 | 套管 | 混凝土墙、楼板打孔; DN100; 封堵; | 个 | 20
192 | 031002003012 | 套管 | 混凝土墙、楼板打孔; DN50; 封堵; | 个 | 25
| 8 | 污废水系统
193 | 031001006011 | 塑料管 | 室内; 排水; UPVC排水管 DN150; 专用胶水接口(含管件); 通球试验; | m | 9.5
194 | 031001006012 | 塑料管 | 室内; 排水; UPVC排水管 DN100; 专用胶水接口(含管件); 通球试验; | m | 41.1
195 | 031001006013 | 塑料管 | 室内; 排水; UPVC排水管 DN75; 专用胶水接口(含管件); 通球试验; | m | 79.1
196 | 031001006014 | 塑料管 | 室内; 排水; UPVC排水管 DN50; 专用胶水接口(含管件); 通球试验; | m | 93.9
197 | 031004003001 | 洗脸盆 | 台下盆; 含感应冷热水龙头及全套配件; | 组 | 4
198 | 031004003002 | 洗脸盆 | 立柱台盆; 含感应水龙头及排水配件 | 组 | 13
199 | 031004006001 | 大便器 | 蹲便器; 含脚踏自闭阀及排水配件 | 组 | 8
200 | 031004007001 | 小便器 | 小便斗; 落地式,含感应器及排水配件 | 组 | 4
201 | 031004004001 | 洗涤盆 | 不锈钢清洗池; 含水嘴及全套配件; | 组 | 1
202 | 031004004002 | 洗涤盆 | 拖把池; 含水嘴及全套配件; | 组 | 2
203 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 普通304不锈钢地漏; DN75; | 个 | 4
204 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 304不锈钢清扫口; DN75; | 个 | 6
| 9 | 消火栓
205 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管; DN150; 沟槽连接; 含管件; 水压试验、冲洗; | m | 11
206 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管; DN100; 沟槽连接; 含管件; 水压试验、冲洗; | m | 12
207 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管; DN65; 沟槽连接; 含管件; 水压试验、冲洗; | m | 35
208 | 030901010001 | 室内消火栓 | 组合式薄型单栓消火栓箱; 箱内配DN65mm消火栓一个,L25m麻质水带一条,DN19mm水枪一支,消防卷盘,详见设计说明,嵌墙时加防火板; 灭火器另计 | 套 | 7
209 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器MF/ABC5*2; | 组 | 7
210 | 030901013002 | 灭火器 | 灭火器MF/ABC5,配钢制灭火器箱; | 组 | 4
211 | 031002001002 | 管道支吊架 | 型钢支架制作安装; | Kg | 87.464
212 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 支架除锈; 刷防锈漆及调和漆各一遍; | kg | 87.464
213 | 031201001001 | 管道刷油 | 消防管道刷红色调和漆两遍; | ㎡ | 53.9
| 10 | 喷淋
214 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 室内; 热镀锌钢管; DN150; 沟槽连接; 含管件; 水压试验、冲洗; | m | 27.2
215 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 室内; 热镀锌钢管; DN100; 沟槽连接; 含管件; 水压试验、冲洗; | m | 23.5
216 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 室内; 热镀锌钢管; DN80; 沟槽连接; 含管件; 水压试验、冲洗; | m | 21.3
217 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 室内; 热镀锌钢管; DN65; 沟槽连接; 含管件; 水压试验、冲洗; | m | 22.1
218 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 室内; 热镀锌钢管; DN50; 螺纹连接; 水压试验、冲洗; | m | 34.7
219 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 室内; 热镀锌钢管; DN40; 螺纹连接; 水压试验、冲洗; | m | 20.1
220 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 室内; 热镀锌钢管; DN32; 螺纹连接; 水压试验、冲洗; | m | 64
221 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 室内; 热镀锌钢管; DN25; 螺纹连接; 水压试验、冲洗; | m | 182.6
222 | 031201001002 | 管道刷油 | 消防管道刷红色调和漆两遍; | ㎡ | 79.44
223 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 吊顶型齐平式闭式喷头(K=115); | 个 | 140
224 | 031002001003 | 管道支吊架 | 型钢支架制作安装 | Kg | 215.4
225 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 支架; 手工除锈; 樟丹二道，灰色调和漆二道 | kg | 215.4
| 11 | 抗震支架
226 | 030815001001 | 管架制作安装 | 综合给水管道、桥架、风管等系统抗震支架; 完成抗震支架图纸深化,并经原设计单位认可; 最终须经相关部门验收合格; | m2 | 915
合 计
1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 表－11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四层安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100%
| 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5%
| 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.21%
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.8%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
合 计

## 表－12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四层安装 |  | 标段： |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 表－12－1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：四层安装 |  | 标段： |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注
合 计

## 表－12－2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：四层安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页共 页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 表－12－3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：四层安装 |  | 标段： | 第 页共 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计

## 表－12－4 计日工表
计日工表
工程名称：四层安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
合 计

## 表－12－5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：四层安装 |  | 标段： | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 项目价值 | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表－13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：四层安装 |  |  | 标段： |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] |  | 100%
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 2.4%
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.42%
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0%
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 9%
合 计